ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № ____ НБ/ _______

(номер НБ РК) (номер Поставщика)

от «_______» _________ 2022 года

(дата регистрации в НБ РК)

от «______» ____________ 2022 года

(дата подписания/регистрации Поставщика)

Техническая спецификация

на техническое обслуживание кондиционеров  на 2022 год

| № п/п | Наименование Услуги | Описание услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость услуги c учетом суммы НДС (тенге) | Место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров (сплит – систем 43 штуки) 43 шт: Прецизионный (тип CU2-40EK, холодильная мощность 7кВт) – 1 шт; Alaska-3шт; Almacom-3 шт; Almacom ACH-18A-2 шт; Carrier-3шт; Ditreex-1шт; Gree-0.7-2шт; Gree-0.9-1шт; LG-S-0.7LHK-2шт; LS-R-126ABL-4шт; Samsung SH-0.9-1шт; Samsung SH-18-1шт; Сплит-система-12-1шт; Сплит-система-7-1шт; Elenberg-6 шт; Electrolux-2 шт; Сплит-система-9 шт. | Ремонт и техническое обслуживание кондиционеров и сплит систем включает следующие работы: - Проведение технической Экспертизы - Диагностика (при необходимости — полная диагностика с разборкой и осмотром узлов кондиционера), диагностика компрессора. - Проверка предохранительных устройств. - Проверка состояния всесезонного блока (при его наличии). - Очистка воздушных фильтров. - Промывка радиатора испарителя (при необходимости). - Очистка радиатора наружного блока сжатым воздухом или минимойкой (при необходимости). - Заправка фреоном в пределах допустимой утечки не менее 100 грамм - Проверка работы во всех режимах. - Очистка входных и выходных жалюзи, воздушного фильтра внутреннего блока. - Очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока. - Настройка блока управления программирование. Установка оптимальных режимов работы кондиционера (температура, диапазон регулирования температуры). - Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента. - Проверка исправности системы индикации режимов. - Проверка исправности системы электропитания. - Проверка исправности дренажной системы. - Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов электрооборудования и разъемов в цепях электропитания и автоматики. - Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. - Проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего устройства. - Проверка состояния внутренней электропроводки. - Проверка наличия хладона в системе, проверка давления хладона, дозаправка в случае необходимости до нормативного уровня. - Очистка кондиционера от пыли и грязи. - Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока. - Проверка исправности лопастей и электродвигателя вентилятора конденсаторного блока. - Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора. - Проверка и очистка внешних блоков кондиционеров. - Визуальный осмотр сплит-систем и крепежных элементов на обнаружение механических повреждений. - Проверка дренажной системы и герметичности фреонов хладотрассы, чистка при необходимости. - Диагностика рабочих показателей системы (температурой выходящего потока, давлением фреона). - Диагностика системы индикации и основных режимов внутреннего блока с помощью системы самодиагностики. - Проверка электропроводов питания, снятие замеров пускового и рабочего тока, напряжения в сети. - Чистка фильтров грубой очистки. - Чистка теплообменника внутреннего блока парогенератором. - Чистка теплообменника наружного блока аппаратом высокого давления. - Дозаправка фреона по необходимости, проверка фреона. - При обнаружении неисправностей Поставщиком производится ремонт кондиционеров. | услуга | 1 |  | ЗКО, г.Уральск, ул.Досмухамедова 16/1 |
|  |  | - Услуги (в т.ч. сопутствующие расходы: фреон,компрессорное масло,платы управления,датчики давления и температуры электромагнитные катушки ТРВ,дренажные трубки,кабельный канал,автоматические выключатели,электрические розетки,кабель электропитания) должны быть проведены в соответствии с требованиями заводов – изготовителей кондиционеров. - Расходные материалы входят в стоимость договора. - Запасные части, подлежащие замене, входят в стоимость договора. - При необходимости произвести демонтаж и монтаж наружных и внутренних блоков кондиционеров. Все расходы, связанные с данными видами услуг включая услуги автовышки за счет средств поставщика. По окончании выполнения сервисного обслуживания кондиционеров, составляется акт оказанных услуг, который содержит, наименование оказанной услуги, согласно технической спецификации, отметка о выполнении, описание оказанных услуг. Начать обслуживание с момента подписания договора до 30 октября 2022 г включительно. |  |  |  |  |

Итого: Общая сумма Договора составляет_________________(____________тенге__________тиын) тенге без учета суммы НДС/ с учетом суммы НДС.

Список услуг  не ограничивается указанными услугами, Потенциальный поставщик обязуется выполнять все необходимые услуги для обеспечения работоспособности оборудования, в том числе замена запасных частей.

Качество оказываемых услуг  должно обеспечивать исправную работу оборудования в соответствии с его техническими характеристиками, стандартами, техническими нормами и условиями договора.

Потенциальный поставщик должен иметь контактный номер, данные и адрес (юр. адрес) по приемке завявок от Заказчика, доступность специалистов к вызову на обьект ответственным  представителем Потенциального поставщика.

Все расходные материалы необходимые для  оказания  качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту производятся за счет Потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик обязан согласовать с заказчиком следующее: график работы, срок оказания услуг, список работников для допуска на объект.

Выезд специалиста по первому требованию.

Ответственность за оказание услуг согласно требованиям техники безопасности, несет поставщик.

Заказчик будет производить проверку каждого кондиционера в присутствии Поставщика на работоспособность.

Услуги должны оказываться в строгом соблюдая требования Техники  Безопасности, Пожарной безопасности, производственной санитарии, ЧС.

Примечание:  оплата будет производиться по факту оказания услуг и и предоставления электронного счета-фактуры, акта оказанных услуг.

| _________Киреева Г.У. М.П. | ___________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Заместитель директора

Начальник АХО

Главный специалист – юрисконсульт