2022 жылғы «___» __________

(ҚР ҰБ-да тіркелген күні)

№______ ҰБ/  ______ Шартқа

(ҚР ҰБ нөмірі / Жеткізушінің нөмірі)

2022  жылғы «___» __________

(Жеткізушінің тіркеген/қол қойған күні)

2-қосымша

2020 жылы кондиционерлерге (42 дана)техникалық қызмет көрсетуге арналған Техникалық ерекше сипаттама

| № п/п | Қызмет атауы | Сипаттамасы | қызметі | саны | Сомасы | Мекеме аттауы, мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу (сплит-жүйе 43 дана) 43 дана Прецизионды (түрі CU2-40EK, тоңазытқыштық қуаты 7кВт) – 1 дана; Alaska-3дана Almacom-3дана Almacom ACH-18A-2дана Carrier-3дана Ditreex-1дана Gree-0.7-2дана Gree-0.9-1дана LG-S-0.7LHK-2дана LS-R-126ABL-4дана Samsung SH-0.9-1дана Samsung SH-18-1дана Сплит-система-12-1дана Сплит-система-7-1дана Elenberg-6 дана Electrolux-2 дана Сплит-система-9 дана | Кондиционерлер мен сплит жүйелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету келесі жұмыстарды қамтиды: - Техникалық сараптама жүргізу — Диагностика (қажет болған жағдайда-кондиционер түйіндерін бөлшектеу және қарау арқылы толық диагностика), компрессордың диагностикасы. - Сақтандыру құрылғыларын тексеру. - Бүкіл маусымдық блоктың жағдайын тексеру (бар болса). -Ауа сүзгілерін тазалау. - Буландырғыш радиаторын жуу (қажет болған жағдайда). - Сыртқы блоктың радиаторын сығылған ауамен немесе шағын жуғышпен (қажет болған жағдайда) тазалау. - Фреонмен рұқсат етілген кему шегінде 100 грамнан кем емес құю - Барлық режимдерде жұмысты тексеру. - Ішкі блоктың кіріс және шығыс жалюзи, ауа сүзгісін тазалау. - Буландырғышты, ішкі блоктың автоматика құрылғыларын тазалау. - Бағдарламалау басқару блогын баптау. Кондиционер жұмысының оңтайлы режимдерін орнату (температура, температураны реттеу диапазоны). - Хладагенттің өту контурының қосылыстарының герметикалығын тексеру. - Режимдердің индикациясы жүйесінің жарамдылығын тексеру. - Электрмен қоректендіру жүйесінің жарамдылығын тексеру. - Дренаж жүйесінің жарамдылығын тексеру. - Электр қоректендіру және автоматика тізбектеріндегі электр жабдығының контактілі қысқыштарының бұрандаларының және ажыратқыштардың тартылуын, контактілердің жағдайын тексеру. - Электр қозғалтқыштар мен желдеткіш қалақтарының жарамдылығын тексеру. - Ішкі құрылғының шығу жалюзи жетегінің жұмысын тексеру. - Ішкі электр сымдарының жағдайын тексеру. - Жүйеде хладонның болуын тексеру, хладон қысымын тексеру, қажет болған жағдайда нормативтік деңгейге дейін қосымша құю. - Кондиционерді шаң мен кірден тазарту. - Электр жабдықтарының және конденсаторлық блоктың автоматикасы. - Конденсатор блогы желдеткішінің қалақтары мен электрқозғалтқышының жарамдылығын тексеру. - Компрессорды авариялық ажырату жүйесінің жарамдылығын тексеру. - Кондиционерлердің сыртқы блоктарын тексеру және тазалау. -Сплит-жүйелерді және бекіту элементтерін механикалық зақымдануларды анықтауға көзбен шолып қарау. - Құрғату жүйесін және хладотрасса фреондарының герметикалығын тексеру, қажет болған жағдайда тазалау. - Жүйенің жұмыс көрсеткіштерін диагностикалау (шығу ағынының температурасы, фреон қысымы). - Өзін-өзі диагностикалау жүйесі арқылы ішкі блоктың негізгі режимдерін және индикация жүйесін диагностикалау. - Қоректендірудің электр сымдарын тексеру, іске қосу және жұмыс тогын, желідегі кернеуді өлшеу. - Қатты тазалау сүзгілерін тазалау. - Ішкі блоктың жылу алмастырғышын бу генератормен тазалау. -- Сыртқы блоктың жылу алмастырғышын жоғары қысымды аппаратпен тазалау. - Фреонды қажетінше толтыру, фреонды тексеру. - Ақаулықтарды анықтаған кезде Жеткізуші кондиционерлерді жөндеу жүргізіледі. | қызмет | 1 |  | БҚО, Орал қ, Ж.Досмұхамедов көшесі 16/1 |
|  |  | Қызметтер (оның ішінде ілеспе шығындар: фреон,компрессорлық май,басқару платалары,қысым және температура датчиктері,ТРВ электромагнитті катушкалар,дренаждық түтіктер,кабельдік арна,автоматты ажыратқыштар,электр розеткалар, электр қоректену кабелі) кондиционерлерді дайындаушы зауыттардың талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Шығыс материалдары Шарттың құнына кіреді. Ауыстыруға жататын қосалқы бөлшектер Шарттың құнына кіреді. )ажет болған жағдайда кондиционерлердің сыртқы және ішкі блоктарын бөлшектеу және монтаждау. Осы жұмыс түрлеріне байланысты барлық шығындар, соның ішінде автокөтергіштің қызметтері жеткізушінің қаражаты есебінен жүргізіледі. Кондиционерлерге сервистік қызмет көрсетуді орындау аяқталғаннан кейін көрсетілген қызметтердің актісі жасалады, онда техникалық ерекшелікке сәйкес көрсетілген қызметтің атауы, орындалғаны туралы белгі, көрсетілген қызметтердің сипаттамасы, жұмыстардың орындалуы көрсетіледі. Қызмет көрсетуді шартқа қол қойылған сәттен бастап 2022 жылғы 30 қазанға дейін қоса алғанда жүргізіледі. |  |  |  |  |

Барлығы: ҚҚС сомасын есептегенде/есептемегенде жалпы сомасы ___________ (______________________) теңге  ___________тиын

Қызметтердің тізімі көрсетілген қызметтермен  шектелмейді, әлеуетті жеткізуші жабдықтың қызмет қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті қызметтерді орындауға, оның ішінде қосалқы бөлшектерді ауыстыруға міндеттенеді.

Жүргізілетін қызметтердің сапасы Жабдықтың техникалық сипаттамаларына, стандарттарына, техникалық нормаларына және шарт талаптарына сәйкес дұрыс қызмет істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

- Әлеуетті жеткізушінің байланыс нөмірі, деректері және мекен-жайы болуы тиіс (заңды. тапсырыс берушіден бұйрықтарды қабылдау, әлеуетті жеткізушінің жауапты өкілімен объектіге шақыруға мамандардың қолжетімділігі.

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша сапалы қызмет көрсету үшін қажетті барлық шығыс материалдары әлеуетті жеткізушінің есебінен жүргізіледі.

Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушімен келесілерді келісуге міндетті: жұмыс кестесі, жұмыстардың аяқталу мерзімі, объектіге жіберу үшін қызметкерлердің тізімі.

Маманның бірінші талап бойынша тапсырыс берушіге келуі

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес қауіпсіз жұмыстарды жүргізуге жеткізуші жауап береді.

Тапсырыс беруші әрбір кондиционерді Жеткізушінің қатысуымен жұмыс қабілеттілігіне тексеру жүргізеді.

- Қызметтер Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария, ТЖ талаптарын қатаң сақтай отырып көрсетілуі тиіс.

Төлем жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету фактісі бойынша жүргізіледі.

| ______________ Г.У.Киреева | _____________ |
| --- | --- |