Условия тендера

1. Наименование закупаемого Товара, количество и сумма выделенная для закупки без учета суммы НДС:

Система видеонаблюдения, в количестве 1 (одна) штука, выделенная сумма 716 764 881 (семьсот шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) тенге 25 тиын.

2. Техническая спецификация на закупаемый Товар указана в Приложении 1 к условиям тендера.

3. Проект договора о закупках с указанием существенных условий указан в Приложении 2 к условиям тендера.

4. Место поставки товара указано в проекте договора о закупках.

5. Требуемый срок поставки Товара указан в проекте договора о закупках.

Порядок представления и оформления тендерной заявки, предусмотрен параграфом 4 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 27 августа 2018 года № 192 (далее – Правила).

Тендерные заявки представляются (направляются) потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями (действующими на основании доверенности, которая прикладывается к тендерной заявке) организатору закупок посредством портала закупок (zakup.nationalbank.kz).

Обеспечение заявки на участие в тендере в размере 1 (одного) процента от суммы, выделенной для закупки Товара, вносится в виде банковской гарантии по форме согласно Приложению 10 к Правилам либо платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на банковский счет организатора закупок:

для платежей в казахстанских тенге: бенефициар – Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан», БИН 911241000361, ИИК КZ66125KZTJ001100100 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX, Код 13.

При этом, в составе тендерной заявки потенциальный поставщик прикладывает электронную копию банковской гарантии либо копию платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса.

Все тендерные заявки, не имеющие обеспечение тендерной заявки на дату и время вскрытия, отклоняются тендерной комиссией, как несоответствующие требованиям Правил.

Передача банковской гарантии нарочно осуществляется по указанному адресу в здании контрольно-пропускного пункта (далее - КПП). Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители прибывают на КПП, затем по указанным телефонам, сообщают секретарю тендерной комиссии о своем прибытии для передачи банковской гарантии и ожидают его прибытия, для чего необходимо иметь с собой оригинал удостоверения личности и документ, подтверждающий полномочия (доверенность) представителя потенциального поставщика выданный в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан с представлением для ознакомления копии документа подтверждающего полномочия лица на подписание доверенности (в случае прибытия не первого руководителя потенциального поставщика).

Передать банковскую гарантию можно с использованием заказной почтовой связи по адресу: А01Т7М2, г. Алматы, проспект Райымбек, дом № 511, Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан».

Иной порядок передачи банковской гарантии не допускается.

6. Окончательный срок представления тендерных заявок до 11 часов 00 минут 28 апреля 2022 года включительно.

7. Тендерные заявки будут вскрываться на портале закупок в 11 часов 00 минут 28 апреля 2022 года.

8. При необходимости разъяснения условий тендера, потенциальные поставщики обращаются к организатору закупок посредством портала закупок, но не позднее 11 часов 00 минут 23 апреля 2022 года.

9. Организатор закупок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса опубликовывает текст разъяснения условий тендера на портале закупок: www.zakup.nationalbank.kz.

10. Организатор закупок в срок не позднее 11 часов 00 минут 25 апреля 2022 года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, вносит изменения и (или) дополнения в условия тендера.

В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в условия тендера, размещает текст внесенных изменений и (или) дополнений в условия тендера на портале закупок: www.zakup.nationalbank.kz.

Окончательный срок представления тендерных заявок продлевается не менее чем на 5 (пять) календарных дней.

11. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, в сроки, установленные объявлением, представляет документы, предусмотренные пунктами 50 и (или) 53 Правил.

Потенциальный поставщик представляет электронные копии документов, удостоверенных электронной цифровой подписью руководителя потенциального поставщика либо лица, им уполномоченного (действующие на основании доверенности, которая прикладывается к тендерной заявке).

При этом отмечаем, что потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить копию лицензии 1 категории на строительно-монтажные работы, с подвидом деятельности - устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей электроснабжения.

Тендерная заявка потенциального поставщика должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность предоставляемых им сведений в тендерной заявке и прилагаемых к ней документах.

Тендерное ценовое предложение потенциальных поставщиков выражается в тенге, тиынах в сотых долях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 25-88-779, 8 (727) 25-88-707.

По вопросам, касающимся характеристики Товара (пункт 2 настоящих условий), обращаться к контактному лицу – Щербинин Андрей Николаевич, тел.: 8(727) 25-88-720.

Секретарь тендерной комиссии: Абдиев Айдос Анарбекович, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Центра кассовых операций и хранения ценностей (филиала) республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан», 8 (727) 25-88-779.

Приложение 1

к условиям тендера по закупке системы видеонаблюдения способом тендера

Техническая спецификация на систему видеонаблюдения

| № п.п | Наименование товара | ХХарактеристика Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения с сопутствующими услугами, согласно нижеприведённому перечню требований | Штука | 1 |

- Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению**

| № п/п | Требования Заказчика |  |  | Ед. изм. | Предлагаемое решение потенциальным поставщиком (*обязательно для заполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые камеры видеонаблюдения с аксессуарами по типам (далее - камеры): Типы камер (панель видеонаблюдения) должны быть интегрированы с программным обеспечением для управления видео, должны быть совместимым по управлению, настройке, поддержке аналитики, функциям шифрования, функциям PTZ, метаданным, протоколам и т.д., иметь отношение к одному брэнду (производителю, марке). Иметь достаточную комплектность для монтажа на стены, потолки, стойки и т.д. |  |  |  |  |
|  | Тип 1 | Купольная камера с разрешением не менее 2Мп, с характеристиками: |  | 102 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - возможность установки на стены и потолок: | да; |  | * |
|  |  | - разрешение: | не менее 1920x1080; |  | * |
|  |  | - матрица CMOS: | не менее 1/2.8"; |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30; |  | * |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  | * |
|  |  | в ч/б при включенной ИК подсветке: | не более 0,1лк; |  | * |
|  |  | - объектив: | f= (не более) 4 – (не менее) 8 мм; |  | * |
|  |  | моторизованный: | да; |  | * |
|  |  | варифокальный с ИК-коррекцией: | да; |  | * |
|  |  | авторегулировка диафрагмы P iris: | да; |  | * |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  | * |
|  |  | - режим день-ночь: | да; |  | * |
|  |  | - удаленная настройка угла обзора, фокусного расстояния и фокусировка: | да; |  | * |
|  |  | - веб интерфейс: | полностью русифицированный; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  | * |
|  |  | - ИК-подсветка: |  |  |  |
|  |  | оптимизированная, адаптивная, встроенная: | да; |  | * |
|  |  | дальность: | не менее 30м; |  | * |
|  |  | - динамическое наложение текста и изображений: | да; |  | * |
|  |  | - маски для закрытых зон,: | не менее 30 зон; |  | * |
|  |  | - интерфейс: | не менее 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  | * |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  | * |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  | * |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  | * |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики (не менее): |  |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  | * |
|  |  | пересечение линии: | да; |  | * |
|  |  | расфокусировка: | да; |  | * |
|  |  | смена сцены: | да; |  | * |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  | * |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  | * |
|  |  | - возможность отображения видео в «коридорном» формате: | да; |  | * |
|  |  | - цифровой PTZ: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  | * |
|  |  | - питание: | PoE; |  | * |
|  |  | - максимальное энергопотребление при включенной ИК подсветке: | не более 30Вт; |  | * |
|  |  | - корпус: |  |  |  |
|  |  | защита от внешних воздействий: | да; |  | * |
|  |  | класс | не ниже IK10, IP66; |  | * |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон): | от -40°С до 50°С при относительной влажности не менее 90%. |  | * |
|  | Тип 2 | Купольная камера с разрешением не менее 12Мп и панорамным обзором на 360°, с характеристиками: |  | 111шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - возможность установки на стены и потолок: | да; |  | * |
|  |  | - разрешение в режиме 360°: | не менее 2500*1700; |  | * |
|  |  | - матрица: | не менее 1/2,2" |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30 кадров; |  | * |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  | * |
|  |  | в ч/б при включенной ИК подсветке: | не более 0,1лк; |  | * |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  | * |
|  |  | - веб интерфейс: | полностью русифицированный; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  | * |
|  |  | - ИК-подсветка: |  |  |  |
|  |  | оптимизированная, адаптивная, встроенная: | да; |  | * |
|  |  | дальность: | не менее 10м; |  | * |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  | * |
|  |  | - маски для закрытых зон,: | не менее 30 зон; |  | * |
|  |  | - интерфейс: | не менее 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  | * |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  | * |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  | * |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  | * |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики (не менее): |  |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  | * |
|  |  | пересечение линии: | да; |  | * |
|  |  | расфокусировка: | да; |  | * |
|  |  | смена сцены: | да; |  | * |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  | * |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  | * |
|  |  | - питание камеры: | PoE; |  | * |
|  |  | - максимальное энергопотребление при включенной ИК подсветке: | не более 30Вт; |  | * |
|  |  | - корпус с защитой от внешних воздействий | класс, не ниже IK10, IP66; |  | * |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон) | от -40°С до 50°С при относительной влажности не менее 90%. |  | * |
|  | Тип 3 | Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками: |  | 64 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - разрешение: | не менее 2500х1700; |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый инфракрасный фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - матрица: | не менее 1/2.7"; |  | * |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  | * |
|  |  | в ч/б: | не более 0,1лк; |  | * |
|  |  | - объектив: | f= (не более) 4 – (не менее) 8мм; |  | * |
|  |  | ИК-коррекция: | да; |  | * |
|  |  | варифокальный: | да; |  | * |
|  |  | авторегулировка диафрагмы P-Iris: | да; |  | * |
|  |  | крепление объектива типа CS: | да; |  | * |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  | * |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30; |  | * |
|  |  | - динамическое наложение текста и изображений: | да; |  | * |
|  |  | - маски для закрытых зон: | да; |  | * |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики: |  |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  | * |
|  |  | пересечение линии: | да; |  | * |
|  |  | расфокусировка: | да; |  | * |
|  |  | смена сцены: | да; |  | * |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  | * |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  | * |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  | * |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  | * |
|  |  | - Web интерфейс | полностью русифицированный; |  | * |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T, M; |  | * |
|  |  | - интерфейс: | (не менее) сетевой разъем RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/; |  | * |
|  |  | - питание камеры | PoE; |  | * |
|  |  | - максимально потребляемая мощность: | не более 30Вт. |  | * |
|  | Тип 4 | Панорамная камера со сплошным обзором на 180° мультисенсорная, с разрешением не менее 8 Мп, с характеристиками: |  | 3 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - разрешение: | не менее 2500 x 1700; |  | * |
|  |  | - количество Матриц: | не менее 3; |  | * |
|  |  | - каждая матрица CMOS: | не менее 1/2.8" |  | * |
|  |  | - прогрессивная развертка: | да; |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - комбинированный горизонтальный угол обзора: | не менее 180°; |  | * |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  | * |
|  |  | при ч/б: | не более 0,1лк; |  | * |
|  |  | - настройка уровня переключения режима «день/ночь»: | да; |  | * |
|  |  | - функция антитуман: | да; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  | * |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  | * |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  | * |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  | * |
|  |  | - питание: | PoE; |  | * |
|  |  | - потребляемая мощность: | не более 30Вт; |  | * |
|  |  | - полностью русифицированный Web Интерфейс: | да; |  | * |
|  |  | - корпус с защитой от внешних воздействий: | класс, не ниже IK10, IP66; |  | * |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон): | не менее, от -40°С до 50°С при относительной влажности 10-95%. |  | * |
|  | Тип 5 | Комплекс, обеспечивающий непрерывный панорамный обзор на 360° и одновременно детальное увеличение изображения (обзор комплекса формируется из панорамного и детального изображений), с характеристиками (далее -комплекс): |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | Панорамный обзор комплекса на 3600 (параметры): |  |  |  |
|  |  | - обзор формируется при помощи: | не менее 4 видеомодулей (камер); |  | * |
|  |  | - разрешение каждого видеомодуля (камеры): | не менее 2500х1700; |  | * |
|  |  | - размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): | не более 1/2,8”; |  | * |
|  |  | - изменяемое положение камер в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а так же вращение вдоль оптической оси: | да; |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - объективы камер с автофокусировкой: | да; |  | * |
|  |  | - горизонтальный угол обзора видиеомодуля (камеры): | не менее 135°; |  | * |
|  |  | - вертикальный угол обзора видиеомодуля (камеры): | не менее 70°; |  | * |
|  |  | - количество кадров в секунду для обеспечение видеоизображения при любом разрешении: | не менее 30 кадров в секунду; |  | * |
|  |  | - настройки параметров изображения для каждой камеры (не менее): |  |  |  |
|  |  | ручная установка разрешения: | да; |  | * |
|  |  | установка степени сжатия: | да; |  | * |
|  |  | регулировка яркости, четкости, контрастности, баланса белого: | да; |  | * |
|  |  | настройка выдержки и экспозиции (для нормальной и низкой освещенности): | да; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100ДБ; |  | * |
|  |  | - возможность наложения динамического текста и изображений: | да; |  | * |
|  |  | Детальное изображение (параметры): |  |  |  |
|  |  | - разрешение: | не менее HDTV 1080p; |  | * |
|  |  | - размер матрицы: | не менее 1/2,8" с прогрессивной разверткой; |  | * |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр для PTZ модуля:: | да; |  | * |
|  |  | - параметры изображения: |  |  | * |
|  |  | панорамирование: | да; |  | * |
|  |  | наклон и масштабирование детального изображения: | да; |  | * |
|  |  | автопереворот изображения: | да; |  | * |
|  |  | - количество предустанавливаемых позиций: | не менее 100; |  | * |
|  |  | - запись тура: | да; |  | * |
|  |  | - маршрут обхода охраны: | да; |  | * |
|  |  | - настройка приоритетов управления: | да; |  | * |
|  |  | - экранный направляющий указатель: | да; |  | * |
|  |  | - поворот камерного блока: | неограниченный на 360°; |  | * |
|  |  | - наклон камерного блока: | не менее 190°; |  | * |
|  |  | - зум камерного блока: | не менее 32-кратный оптический; |  | * |
|  |  | - регулируемая частота кадров и полоса пропускания - H.264/H.265: | да; |  | * |
|  |  | - настройки параметров изображения: |  |  | * |
|  |  | ручная установка выдержки: | да; |  | * |
|  |  | регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, баланса белого: | да; |  | * |
|  |  | регулировка экспозиции и участков экспонирования: | да; |  | * |
|  |  | тонкая настройка действий при слабом освещении: | да; |  | * |
|  |  | наложение текста и изображений: | да; |  | * |
|  |  | остановка изображения при PTZ-управлении: | да; |  | * |
|  |  | - автоматический противотуманный фильтр: | да; |  | * |
|  |  | - компенсация фоновой засветки: | да; |  | * |
|  |  | - профили сцены: | да; |  | * |
|  |  | - широкий динамический диапазон | не менее 100дБ; |  | * |
|  |  | - компенсация высокой яркости: | да; |  | * |
|  |  | - функция автоматического слежения: | да; |  | * |
|  |  | - встроенные бесплатные аналитические модули (не менее): |  |  | * |
|  |  | исчезновение объекта: | да; |  | * |
|  |  | контроль входов\выходов: | да; |  | * |
|  |  | направление движения: | да; |  | * |
|  |  | - функционал компенсации сильных источников засветки: | да; |  | * |
|  |  | - срабатывание сигнала тревоги на события: | (не менее) видеодетектор движения, удар, расфокусировка; |  | * |
|  |  | - функционал позиционирования детального изображения с оптическим увеличением по одному нажатию мыши на обзорном изображении: | да; |  | * |
|  |  | - функционал автоматического позиционирования детального изображения с оптическим увеличением при появлении объекта в индивидуально настраиваемой зоне обнаружения на обзорном изображении с последующим слежением за этим объектом: | да; |  | * |
|  |  | - индивидуально настраиваемые зоны обнаружения для обзорного изображения: | не менее 3 (трех) на каждую камеру, возможность приоритезации зон; |  | * |
|  |  | - настройка ограничения времени автоматического слежения за объектом: | да; |  | * |
|  |  | - запись на сетевое хранилище данных (ресурс): | да; |  | * |
|  |  | - открытая прикладная платформа для запуска программных приложений непосредственно в камере (в том числе сторонних производителей для возможности выбора): | да; |  | * |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  | * |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  | * |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  | * |
|  |  | - корпус: | не менее - IP66, IK 10; |  | * |
|  |  | - условия эксплуатации комплекса: | не менее, от -40°С до 50°С при относительной влажности 10-95%; |  | * |
|  |  | - функции контроля температур и холодного старта камеры: | да; |  | * |
|  |  | - вес комплекса без кронштейна: | не более 9кг; |  | * |
|  |  | - монтаж комплекса с использованием одного кронштейна: | да; |  | * |
|  |  | - подключение комплекса с использованием одного сетевого (информационного) кабеля: | да. |  | * |
|  | Тип 6 | Панель управления охранным видеонаблюдением (далее - панель) с характеристиками. |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | Контролируемые параметры камер: |  |  |  |
|  |  | - панорамирование/наклон/масштабирование: | да; |  | * |
|  |  | - фокусировка, автофокусировка: | да; |  | * |
|  |  | - задание предустановок, туров и групп: | да; |  | * |
|  |  | - ручное и автоматическое отслеживание объектов: | да; |  | * |
|  |  | - выкл./вкл. тревоги, остановка: | да; |  | * |
|  |  | - работа с записанными видеоданными: | да; |  | * |
|  |  | - управление записью/воспроизведением: | да; |  | * |
|  |  | - выкл. тревоги, меню: | да; |  | * |
|  |  | В состав панели входит: |  |  |  |
|  |  | - трехкоординатный джойстик с эффектом поворотной рукояткой для управления камерами с PTZ-функциями: | 1шт. |  | * |
|  |  | - клавиатура для охранного видеонаблюдения: | 1шт. |  | * |
|  |  | - поворотный переключатель для охранного видеонаблюдения: | 1шт. |  | * |
| 2 | Активное сетевое оборудование с аксессуарами, по типам: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь одну цветовую гамму (либо сочетание цветов предусмотренное производителем), иметь отношение к одному брэнду (производителю, марке). Иметь достаточную комплектность для монтажа и подключения оборудования - электрические кабеля, переходники, крепеж, SFP-модули (трансиверы), кабели для стекирования оборудования между собой, резервные блоки питания, лицензии, ключи и так далее. |  |  |  |  |
|  | Тип 1 | Управляемый Ethernet - коммутатор с 24 портами RJ-45 PoE(PoE+) и 4 портами SFP+, с 2 (двумя) слотами для модулей питания, c характеристиками: |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - порты: | не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +); |  | * |
|  |  | - порты (разъёмы) для установки трансиверов типа SFP+ 10Gbps и SFP 1Gbps: | не менее 4 порта; |  | * |
|  |  | - общий бюджет PoE коммутатора: | не менее 720Вт; |  | * |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L2; |  | * |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  | * |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  | * |
|  |  | - возможность стекирования коммутаторов: | да; |  | * |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  | * |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 8 Гбайт; |  | * |
|  |  | - объем постоянной памяти (Flash): | не менее 16 Гбайт. |  | * |
|  | Тип 2 | Управляемый Ethernet - коммутатор с 48 портами RJ-45 PoE(PoE+) и 4 портами SFP+, с 2 (двумя) слотами для модулей питания, c характеристиками: |  | 9 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - порты: | не менее 48 портов 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +); |  | * |
|  |  | - порты (разъёмы) для установки трансиверов типа SFP+ 10Gbps и SFP 1Gbps: | не менее 4 порта; |  | * |
|  |  | - общий бюджет PoE: | не менее 1440Вт; |  | * |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L2; |  | * |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  | * |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  | * |
|  |  | - возможность стекирования коммутаторов: | да; |  | * |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  | * |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 8Гбайт; |  | * |
|  |  | - объем постоянной памяти (Flash): | не менее 16Гбайт; |  | * |
|  | Тип 3 | Управляемый Ethernet - коммутатор уровня агрегации с портами SFP и с 2 (двумя) слотами для модулей питания, с характеристиками: |  | 2 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - порты: | не менее 24 портов для установки трансиверов, не менее, типа SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps); |  | * |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  | * |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L3; |  | * |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | - объем постоянной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | - исполнение | монтаж в 19" стойку; |  | * |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  | * |
|  | Тип 4 | Управляемый Ethernet - коммутатор уровня агрегации с портами SFP и с 2 (двумя) слотами для модулей питания, с характеристиками: |  | 2 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - количество портов SFP+: | не менее 16 портов для установки трансиверов, не менее, типа SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps); |  | * |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  | * |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L3; |  | * |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | - объем постоянной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | - исполнение | монтаж в 19" стойку; |  | * |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U. |  | * |
| 3 | Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами (далее - СКС), по типам: СКС (Типы - 1, 3, 5 ) должны иметь однородность категории (категория не ниже 6а) |  |  |  |  |
|  | Тип 1 | Кабель типа "витая пара" для структурированных кабельных систем, с характеристиками: |  | м. (определяется потенциальным поставщиком) | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - надёжная передача питания по PoE и PoE+: | да; |  | * |
|  |  | - тип кабеля: | не менее парной скрутки S/FTP; |  | * |
|  |  | - характеристика кабеля: | не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG); |  | * |
|  |  | - категория кабеля: | не менее 6а; |  | * |
|  |  | - оболочка: | не менее безгалогенная композиция (LSZH); |  | * |
|  |  | - стойкость к воздействию повышенного уровня электромагнитных и вибрационных нагрузок: | да; |  | * |
|  |  | - защита от механических повреждений (растягивающих, изгибающих, сдавливающих): | да; |  | * |
|  |  | - токопроводящая жила: | медная однопроволочная; |  | * |
|  |  | - изоляция: | пористый полиэтилен; |  | * |
|  |  | - сердечник: | парная скрутка; |  | * |
|  |  | - экран: | (не менее) индивидуальный из алюмополимерной ленты и общий из оплётки медными лужёными проволоками плотностью не менее 45%; |  | * |
|  |  | - кабель не распространяет горение при групповой прокладке: | да; |  | * |
|  |  | - пониженное дымо и газовыделение при горении и тлении кабеля: | да; |  | * |
|  |  | - пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля: | да; |  | * |
|  |  | - стойкость кабеля (не менее): |  |  |  |
|  |  | к воздействию солнечного излучения, ультрафиолета, осадков (инея, росы): | да; |  | * |
|  |  | к воздействию повышенного уровня электромагнитных шумов и помех: | да; |  | * |
|  |  | - предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: | да; |  | * |
|  |  | - температура работы: | не менее -60°С\ +70°С (мин\макс). |  | * |
|  | Тип 2 | Кабель оптический для внутренней прокладки (4 (четыре) отрезка по зданию для построения кольцевой сетевой топологии): |  | м. (определяется потенциальным поставщиком) | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - количество волокон в 1 (одном) отрезке: | не менее 24шт. (12 пар); |  | * |
|  |  | - тип кабеля: | многомодовый; |  | * |
|  |  | - параметры кабеля: | не менее, арамидное волокно, усиленное; |  | * |
|  |  | - тип оплётки кабеля: | не менее LSZH. |  | * |
|  | Тип 3 | Коммутационная 19" патч панель для установки 24 модулей типа RJ-45, под кабель S/FTP. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и встроенный фиксатор экрана кабеля. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Подходит для установки медных портов, не менее категории 6а до категории 8, а так же волоконно-оптических адаптеров, имеет возможность заземления. |  | шт. (определяется потенциальным поставщиком) | *Указывается марка\модель |
|  | Тип 4 | Панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U, 19", с 24 разъёмами. |  | шт. (определяется потенциальным поставщиком) | *Указывается марка\модель |
|  | Тип 5 | Патч-корды RJ-45 - RJ-45: |  | шт. (определяется потенциальным поставщиком) | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - категория: | не менее 6а; |  | * |
|  |  | - тип: | не менее экранированные (S/FTP); |  | * |
|  |  | - изготовление: | заводское; |  | * |
|  |  | - тип аплетки: | не менее LSZH; |  | * |
|  |  | - длина: | от 0,5м до 10м. |  | * |
|  | Тип 6 | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный с характеристиками: |  | 4 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - исполнение: | 42U; |  | * |
|  |  | - размер шкафа (ШхГ): | не менее 800ммx1000мм; |  | * |
|  |  | - передняя дверь: | перфорированная распашная, с ручкой замком; |  | * |
|  |  | - задняя дверь: | перфорированная распашная, 2-х створчатая, с ручкой замком; |  | * |
|  |  | - боковые панели съёмные, оснащённые боковыми защёлками и замками: | да; |  | * |
|  |  | - пылезащитные щёточные кабельные вводы установлены в крыше и основании: | да; |  | * |
|  |  | - металлические конструкции внутренней части шкафа имеют заземляющие соединения: | да; |  | * |
|  |  | - регулируемые опоры (ножки): | комплект 4шт., набор поворотных роликов для возможности передвижения шкафа. |  | * |
|  |  | В комплект поставки должны быть включены: |  |  |  |
|  |  | - органайзер вертикальный, для укладки кабеля, полноразмерный, по двум сторонам шкафа: | да; |  | * |
|  |  | - блок освещения (12 Вт), осветительная лампа 19-дюймовая (1u) для освещения телекоммуникационного шкафа: | 1шт.; |  | * |
|  |  | - вертикальный блок электрических розеток с общим мониторингом параметров электропитания, 16A, 230V, не менее 12 розеток: | 2 шт. |  | * |
| 4 | Рабочее место СКС пользователя (блок розеток 1хRJ-45 не менее cat.6а с полем для надписи и 2-мя электрическими розетками с заземлением). Расположение информационных розеток - настенное, подводка кабеля - настенная в кабель-канале. Потребляемая мощность 1 рабочего места: не менее 1 кВт. |  |  | 15 шт. |  |
| 5 | Видеостена фиксированная для СВН с характеристиками (далее- видеостена): |  |  | 1 комплект | *Указывается марка\модель |
|  | Требования: |  | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  | - количество видеопанелей (дисплеев): |  | 6шт; |  | * |
|  | - ширина видеостены: |  | не более 3070мм; |  | * |
|  | - высота видеостены: |  | не менее 1153мм; |  | * |
|  | - размерность видеостены: |  | не менее 3х2 видео панелей; |  | * |
|  | - разрешение видеостены: |  | не менее 5760 х 2160 пикселей; |  | * |
|  | - количество видеомодулей: |  | не менее 6; |  | * |
|  | - ширина стыков рамки между видеомодулями: |  | не более 3,5мм |  | * |
|  | - диагональ видеомодуля: |  | не менее 46"; |  | * |
|  | - угол обзора: |  | не менее 178 градусов по вертикали и горизонтали; |  | * |
|  | - время отклика: |  | не более 8мс; |  | * |
|  | - цветность: |  | не менее 8бит; |  | * |
|  | - яркость: |  | не менее 500нит; |  | * |
|  | - входы: |  | не менее 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI-D, 1xDP, 1 x аудиовход miniJack; |  | * |
|  | - выходы: |  | не менее 1 x DP 1 x аудиовыход miniJack; |  | * |
|  | - вес видеомодуля: |  | не более 25кг; |  | * |
|  | - максимальное электропотребление видеомодуля: |  | не более 170Вт; |  | * |
|  | Кронштейн для видеостены (крепление): |  |  |  |  |
|  | - многофункциональное крепление для дисплея видеостены с возможностью индивидуального обслуживания каждого дисплея: |  | 6шт; |  | * |
|  | - крепление должно поддерживать дисплеи с диагональю: |  | от 37"- до 60"; |  | * |
|  | - регулировка по вертикали и горизонтали: |  | да; |  | * |
|  | - защелкивающийся механизм, позволяющий регулировать положение всей системы относительно стены: |  | да; |  | * |
|  | - обязательное наличие микро регулировки по всем осям для сведения видеостены: |  | да; |  | * |
|  | - наличие системы выдвижения любой панели видеостены при нажатии: |  | да; |  | * |
|  | - расстояние от стены: |  | не более 35см; |  | * |
|  | - фронтальный независимый доступ к каждой панели и кабелям без разборки всей видеостены: |  | да; |  | * |
|  | - возможность оперативной замены панели для обслуживания: |  | да; |  | * |
|  | HDMI кабель (cable): |  |  |  |  |
|  | - параметры кабеля: |  | (не менее) высокоскоростной кабель HDMI-HDMI для UltraHD / 4K при 30Гц или FullHD / 1080p; |  | * |
|  | - максимальная пропускная способность: |  | не менее 10,2Gbps; |  | * |
|  | - встроенный канал Ethernet для передачи данных по сети 100 Мбит через HDMI: |  | да; |  | * |
|  | - для профессиональных применений и установок: |  | да; |  | * |
|  | - экранирование: |  | да; |  | * |
|  | - длина: |  | не менее 20м; |  | * |
|  | - материал внутреннего проводника: |  | не хуже луженая медь OFC; |  | * |
|  | - диаметр проводников: |  | не менее AWG24. |  | * |
| 6 | Серверное и компьютерное оборудование (далее – серверное оборудование): Серверное оборудование должно иметь достаточную комплектность для монтажа и подключения оборудования - электрические кабеля, переходники, крепёж, резервные блоки питания, лицензии и так далее. |  |  |  |  |
|  | Тип 1 | Сервер управления\записи\аналитики с характеристиками: |  | 4 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  | * |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  | * |
|  |  | - процессор: | не менее 2 процессоров на сервер, который должен соответствовать: |  | * |
|  |  | технология производства: | не более чем 14 нано метров; |  | * |
|  |  | количество физических ядер на каждый процессор: | не менее 10; |  | * |
|  |  | количество потоков на каждый процессор: | не менее 20; |  | * |
|  |  | тактовая частота на каждое ядро, каждого процессора: | не менее 2.4ГГц; |  | * |
|  |  | кэш память на каждый процессор: | не менее 25Мбайт; |  | * |
|  |  | расчетная мощность: | не менее 20W. |  | * |
|  |  | - оперативная память: |  |  |  |
|  |  | объём: | не менее 32Гб DDR4 2666MHz; |  | * |
|  |  | возможность установки до 16 слотов памяти (DDR4): | да; |  | * |
|  |  | - отсеки для жестких дисков в сервере для накопителей форм-фактора SFF (2,5”): | не менее 2 (двух) шт; |  | * |
|  |  | - параметры жестких дисков: |  |  |  |
|  |  | количество жестких дисков: | не менее 2 (двух) шт., объёмом не менее 960ГБ каждый; |  | * |
|  |  | тип подключения: | не менее SATA; |  | * |
|  |  | скорость интерфейса подключения: | не менее 6Гбит в сек; |  | * |
|  |  | - контроллер жёстких дисков: |  |  |  |
|  |  | интерфейс SATA со скоростью: | не менее 6Гб; |  | * |
|  |  | поддерживаемые устройства: | жёсткие диски, твердотельные диски; |  | * |
|  |  | скорость передачи данных: | не менее 6Гбит/сек; |  | * |
|  |  | максимальное количество поддерживаемых жёстких дисков: | не менее 4 (четырех) шт; |  | * |
|  |  | должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации: | не менее RAID 1; |  | * |
|  |  | должен быть совместим с данным сервером: | да; |  | * |
|  |  | - операционная система: |  |  |  |
|  |  | наличие предустановленной серверной операционной системы: | да; |  | * |
|  |  | версия операционной системы: | не менее 2019 редакции Standart; |  | * |
|  |  | операционная система должна быть пролицензирована на все физические ядра процессоров: | да; |  | * |
|  |  | - сетевые интерфейсы: |  |  |  |
|  |  | 1)сетевой интерфейс | со скоростью не менее 1Гбит/сек; |  | * |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | 2) сетевой интерфейс | со скоростью не менее 10Гбит/сек; |  | * |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - блок питания: |  |  |  |
|  |  | количество: | не менее 2-х шт; |  | * |
|  |  | мощность каждого: | не менее 750W; |  | * |
|  |  | - встроенный функционал удалённого управления сервером при помощи консоли управления: | да; |  | * |
|  | Тип 2 | Система хранения данных (далее - СХД) с характеристиками: |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - процессор: |  |  |  |
|  |  | количество установленных процессоров: | не менее 2 (двух) шт; |  | * |
|  |  | количество ядер на процессор: | не менее 8; |  | * |
|  |  | количество потоков: | не менее 16; |  | * |
|  |  | базовая тактовая частота процессора: | не менее 1,8GHz; |  | * |
|  |  | кэш-память: | не менее 10MB; |  | * |
|  |  | - память: |  |  |  |
|  |  | обьем: | не менее 32GB DDR42666MHz; |  | * |
|  |  | количество слотов памяти: | не менее 24шт; |  | * |
|  |  | - контроллер: |  |  |  |
|  |  | встроенный: | не менее SATA с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10; |  | * |
|  |  | скорость передачи | не менее 6Гб/с. |  | * |
|  |  | - дополнительный контроллер с характеристиками: |  |  |  |
|  |  | тип: | не менее SAS: |  | * |
|  |  | скорость передачи: | (не менее) SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию; |  | * |
|  |  | кэш: | не менее 4Гбайт, |  | * |
|  |  | форм-фактор контроллера: | не менее модульный; |  | * |
|  |  | - внутренние компоненты: | не менее 16 каналов SAS; |  | * |
|  |  | - поддержка уровней RAID: | (не менее) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  | * |
|  |  | - отказоустойчивый ROM: | да; |  | * |
|  |  | - оnline миграция между уровнями RAID: | да; |  | * |
|  |  | - увеличение емкости без остановки работы: | да; |  | * |
|  |  | - использование кэш-памяти для хранения данных и управляющей информации: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания: | да; |  | * |
|  |  | - тип используемых накопителей для хранения (HDD): | (не менее) 10TB SAS 7.2K; предназначенных для потоковой записи видеоинформации |  | * |
|  |  | - совместимые операционные системы: | (не менее) из семейства Windows (2016-2019), Red Hat, Linux; |  | * |
|  |  | - функционал сохранения данных при отключении питания: | да; |  | * |
|  |  | - зеркалирование кэша между контроллерами по внутренним каналам: | да; |  | * |
|  |  | - объем дискового пространства (полезная ёмкость): | не менее 800ТB; |  | * |
|  |  | - поддержка дисков высокой плотности объёмом: | не менее 10TB; |  | * |
|  |  | - дублирование контроллеров, блоков ввода-вывода, вентиляторов и блоков питания, каналов соединения контроллерной полки с дисковыми полками расширения: | да; |  | * |
|  |  | - поддерживаемые протоколы: | (не менее) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  | * |
|  |  | - активный функционал СХД, по оптимизации и защите хранения данных (активированные лицензии на весь дисковый объем): | да; |  | * |
|  |  | - функционал репликации данных: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка дисков с шифрованием по алгоритму AES-256: | да; |  | * |
|  |  | - возможность подключения дисковых полок к СХД: | со скоростью не менее 12Gb/s; |  | * |
|  |  | - функционал репликации СХД (наличие лицензий на локальные и удаленные реплики данных): | да; |  | * |
|  |  | - управление массивом через веб браузеры: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка гипервизоров: | (не менее) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat и Oracle; |  | * |
|  |  | - возможность масштабирования ёмкости: | (не менее) добавление до 8-ми дисковых полок. |  | * |
|  |  | - возможность удаленного мониторинга без предустановленных агентов под ОС: | да; |  | * |
|  |  | - необходимые лицензии должны быть включены в комплект поставки на весь поставленный объем дисковой емкости без ограничения срока использования: | да; |  | * |
|  |  | - салазки для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19”: | да; |  | * |
|  | Тип 3 | СХД резервная с характеристиками: |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | - процессор: |  |  |  |
|  |  | количество установленных процессоров: | не менее 2 (двух) шт; |  | * |
|  |  | количество ядер на процессор: | не менее 8; |  | * |
|  |  | количество потоков: | не менее 16; |  | * |
|  |  | базовая тактовая частота процессора: | не менее 1,8GHz; |  | * |
|  |  | кэш-память: | не менее 10MB; |  | * |
|  |  | - память: |  |  |  |
|  |  | обьем: | не менее 32GB DDR42666MHz; |  | * |
|  |  | количество слотов памяти: | не менее 24шт; |  | * |
|  |  | - контроллер: |  |  |  |
|  |  | встроенный: | не менее SATA с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10; |  | * |
|  |  | скорость передачи | не менее 6Гб/с. |  | * |
|  |  | - дополнительный контроллер с характеристиками: |  |  |  |
|  |  | тип: | не менее SAS: |  | * |
|  |  | скорость передачи: | (не менее) SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию; |  | * |
|  |  | кэш: | не менее 4Гбайт, |  | * |
|  |  | форм-фактор контроллера: | не менее модульный; |  | * |
|  |  | - внутренние компоненты: | не менее 16 каналов SAS; |  | * |
|  |  | - поддержка уровней RAID: | (не менее) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  | * |
|  |  | - отказоустойчивый ROM: | да; |  | * |
|  |  | - оnline миграция между уровнями RAID: | да; |  | * |
|  |  | - увеличение емкости без остановки работы: | да; |  | * |
|  |  | - использование кэш-памяти для хранения данных и управляющей информации: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания: | да; |  | * |
|  |  | - тип используемых накопителей для хранения (HDD): | (не менее) 10TB SAS 7.2K; предназначенных для потоковой записи видеоинформации |  | * |
|  |  | - совместимые операционные системы: | (не менее) из семейства Windows (2016-2019), Red Hat, Linux; |  | * |
|  |  | - функционал сохранения данных при отключении питания: | да; |  | * |
|  |  | - зеркалирование кэша между контроллерами по внутренним каналам: | да; |  | * |
|  |  | - объем дискового пространства (полезная ёмкость): | не менее 400ТB; |  | * |
|  |  | - поддержка дисков высокой плотности объёмом: | не менее 10TB; |  | * |
|  |  | - дублирование контроллеров, блоков ввода-вывода, вентиляторов и блоков питания, каналов соединения контроллерной полки с дисковыми полками расширения: | да; |  | * |
|  |  | - поддерживаемые протоколы: | (не менее) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  | * |
|  |  | - активный функционал СХД, по оптимизации и защите хранения данных (активированные лицензии на весь дисковый объем): | да; |  | * |
|  |  | - функционал репликации данных: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка дисков с шифрованием по алгоритму AES-256: | да; |  | * |
|  |  | - возможность подключения дисковых полок к СХД: | со скоростью не менее 12Gb/s; |  | * |
|  |  | - функционал репликации СХД (наличие лицензий на локальные и удаленные реплики данных): | да; |  | * |
|  |  | - управление массивом через веб браузеры: | да; |  | * |
|  |  | - поддержка гипервизоров: | (не менее) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat и Oracle; |  | * |
|  |  | - возможность масштабирования ёмкости: | (не менее) добавление до 8-ми дисковых полок. |  | * |
|  |  | - возможность удаленного мониторинга без предустановленных агентов под ОС: | да; |  | * |
|  |  | - необходимые лицензии должны быть включены в комплект поставки на весь поставленный объем дисковой емкости без ограничения срока использования: | да; |  | * |
|  |  | - салазки для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19”: | да; |  | * |
|  | Тип 4 | Комплект управления серверным оборудованием (далее - комплект) с характеристиками: Комплект должен иметь полную комплектность для подключения серверов. |  | 1 шт. |  |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | В состав комплекта входит: |  |  |  |
|  |  | KVM блок: |  |  | *Указывается марка\модель |
|  |  | - тип: | цифровой; |  | * |
|  |  | - исполнение: | для монтажа в 19" стойку; |  | * |
|  |  | - количество подключаемого оборудования | не менее 8шт; |  | * |
|  |  | монитор: |  |  | *Указывается марка\модель |
|  |  | - тип панели: | не менее Led; |  | * |
|  |  | - диагональ: | не менее 19"; |  | * |
|  |  | клавиатура: | QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB; |  | * |
|  |  | компьютерная лазерная мышь (USB): | да. |  | * |
|  | Тип 5 | Рабочая станция оператора c характеристиками: |  | 1 шт. | *Указывается марка\модель |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  | Параметры потенциального поставщика: |
|  |  | системный блок: |  |  |  |
|  |  | 1) процессор: |  |  |  |
|  |  | количество физических ядер на процессор: | не менее 6шт; |  | * |
|  |  | количество потоков на процессор: | не менее 12; |  | * |
|  |  | тактовая частота: | не менее 3.4ГГц; |  | * |
|  |  | кэш память на процессор: | не менее 19Мб; |  | * |
|  |  | расчетная мощность: | не менее 60W; |  | * |
|  |  | - объём оперативной памяти: | не менее 16Гб DDR4 2666MHz; |  | * |
|  |  | - параметры жестких дисков (не менее): |  |  |  |
|  |  | тип: | не менее твердотельные жесткие диски (SSD); |  | * |
|  |  | количество: | не менее 2 (двух) шт; |  | * |
|  |  | объёмом каждого жесткого диска: | не менее 2ТБ; |  | * |
|  |  | тип подключения: | не менее SATA; |  | * |
|  |  | форм-фактор: | не менее 2.5"; |  | * |
|  |  | - параметры графического адаптера: |  |  |  |
|  |  | объём видеопамяти: | не менее 8GB GDDR5, |  | * |
|  |  | возможность одновременного подключения не менее 2-х мониторов и видеостены размерностью видеопанелей 3х2 с оптимально мощностными характеристиками: | да; |  | * |
|  |  | - сетевые интерфейсы: |  |  |  |
|  |  | 1)сетевой интерфейс | со скоростью не менее 1Гбит/сек; |  | * |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | 2) сетевой интерфейс | со скоростью не менее 10Гбит/сек; |  | * |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  | * |
|  |  | - блок питания: |  |  |  |
|  |  | количество: | не менее 2-х шт; |  | * |
|  |  | мощность каждого: | не менее 600W; |  | * |
|  |  | - монитор в количестве: | не менее 2 (двух) штук: |  | *Указывается марка\модель |
|  |  | диагональ монитора: | не менее 63см (25 дюймов); |  | * |
|  |  | максимальное разрешение | не менее 2500х1400; |  | * |
|  |  | угол обзора: | не менее 178°; |  | * |
|  |  | подсветка: | не менее светодиодная; |  | * |
|  |  | отклик: | не более 14мс; |  | * |
|  |  | возможность шлейфового подключения; | да; |  | * |
|  |  | антибликовая обработка; | да: |  | * |
|  |  | порты: | (не менее) DP, выходной разъём DP, HDMI; |  | * |
|  |  | - клавиатура: | (не менее) QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB; |  | * |
|  |  | - компьютерная лазерная мышь (USB): | да; |  | * |
|  |  | - коврик для мыши ортопедический, цвет черный | 1шт. |  | * |

** Все материалы, все оборудование (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), программное обеспечение для управления видео и т.  д., системы видеонаблюдения (далее - СВН) должно быть новым (отсутствие царапин, потертостей, признаков вторичного использования), иметь признаки оригинальности (штрих коды, голограммы, парт-номера), дату производства не ранее 2020г.

Все материалы, все оборудование (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), программное обеспечение для управления видео и т. д., системы СВН должно иметь заводское, серийное исполнение (изготовление), исключающее индивидуальное (авторское, единичное, разовое, специальное, проектное и т. п.) производство, должно быть доступным к приобретению в открытых источниках.

2. Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения.

СВН предназначена для видеонаблюдения за обстановкой в охраняемых зонах, (территории и помещениях), а также для визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения, оценки ситуации и идентификации нарушителей, контроля участков по работе и транспортировки ценностей. Внедряемая система СВН должна быть смонтирована, настроена, протестирована параллельно с действующей системой видеоконтроля (далее - СВК) Заказчика. Внедряемая СВН не должна оказывать влияния на работу оборудования СВК Заказчика (за исключением технических деталей, согласованных с Заказчиком). По окончанию тестового периода (тестовый период составляет не менее 7 (семи) календарный дней) внедряемой СВН, часть оборудования СВК Заказчика подлежащая выводу из эксплуатации, отключается и далее производится демонтаж оборудования системы СВК.

Работы по монтажу и настройке оборудования, системы СВН должны быть предусмотрены с учётом всех необходимых расходных материалов, кабелей, коннекторов, переходников, кабельных каналов, аксессуаров, лицензий, компонентов программного обеспечения и оборудования и т.д. для подключения системы СВН и сдачи результата в полностью готовом для использования виде сертифицированными специалистами, а так же должны быть предусмотрены  работы по демонтажу части оборудования СВК выводимого из эксплуатации, с учетом всех затрат.

Гарантия на Товар должна составлять не менее 5 (пяти) лет.

Гарантия на сопутствующие услуги должна составлять не менее 5 (пяти) лет.

2.1. Требования к построению локально вычислительной сети (далее - ЛВС) системы СВН.

В основе создания ЛВС  системы СВН должна быть заложена топология «Кольцо» с закладкой линий связи, сетевых протоколов передачи данных, инструментов администрирования, резервирования аппаратных компонентов активного сетевого оборудования  и настроек активного сетевого оборудования на отказоустойчивость, минимальное время автоматического перестроения сетевых маршрутов в случае отказа любого компонента сети, минимизацию воздействия отказавшего участка сети на работу системы СВН в целом, а так же на возможность расширения и модернизации. Формирование центрального узла ЛВС, подключение удалённых участков сети по высокоскоростным линиям, подключение серверов СВН, систем хранения данных для обеспечения скоростного доступа, должно осуществляться на скорости не менее 10 Гбит/сек.

Все линии связи ЛВС должны пройти проверку и быть сертифицированы и поддерживать PoE тип 1-4 (все видеокамеры должны быть запитаны по PoE).

ЛВС системы СВН должна включать в себя:

-организацию вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша);

-активное сетевое оборудование, инструментарий управления и администрирования ЛВС.

2.1.1. Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания Заказчика (подвал, этажи, крыша).

ЛВС вертикальной\горизонтальной подсистемы здания базируется в одной стоечной и двух кроссовых комнатах системы СВН, расположенных на разных этажах здания. Для связки ЛВС данных помещений необходимо произвести прокладку магистральных линий связи на основе многомодового оптического кабеля с топологией построения сети «кольцо». Прокладку оптического кабеля от каждой кроссовой комнаты до стоечной комнаты необходимо произвести двумя физически разделенными отрезками кабеля (по 24 волокна в каждом – (12 пар)) с оконцовкой их в оптических коммутационных панелях с двух сторон, с распайкой всех волокон. Так же необходимо выполнить прокладку 2 (двух) линий кабеля типа витая пара S\FTP (далее – кабель СКС) (с расшифкой) в стоечную комнату из подвального помещения и помещения на 3-м этаже Здания.

Подключения камер осуществляется посредством кабеля СКС от мест коммутации (стоечная, кроссовые комнаты) по кабельной канализации, кабельным лоткам с соблюдением рекомендаций завода изготовителя касательно монтажа, укладки кабеля, соблюдением углов перегиба, закрепления кабеля и т.д., кабельные переходы через капитальные стены, перекрытия оборудуются отрезками гофротрубы (либо аналогичными материалами) исключающими повреждение кабеля.

Топология построения сети от мест коммутации до камер– «Звезда». Заделка кабеля СКС осуществляется в стоечной и кроссовых комнатах при помощи коммутационных патч панелей (на 24 порта) смонтированных в телекоммуникационных шкафах. Количество патч панелей и органайзеров для укладки кабеля устанавливается в зависимости от кабельной нагрузки.  Количество органайзеров (1U, 19'') устанавливается в зависимости от кабельной нагрузки, но не менее чем 1шт на 2 (две) 24 портовые патч панели (коммутатор), и не менее 1шт. на 48 портовый коммутатор.

Монтаж коммутационных панелей, кабеля СКС, телекоммуникационные шкафы и другое используемое оборудование должны обеспечивать надежный контакт заземления. Подключение экрана кабеля СКС к заземлению нужно осуществлять с соблюдением соответствующих правил.

При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1хRJ-45 cat. не менее 6a с полем для надписи и 2 (две) однофазные электрические розетки с заземляющим (зануляющим) контактом. Прокладка кабеля по стенам от потолка до блока розеток производится с использованием кабель канала с аксессуарами (заглушки, уголки, соединители).

2.1.2. Активное сетевое оборудование, инструментарий управления и администрирования ЛВС.

Настройки применяемого активного сетевого оборудования (коммутаторов) должны обеспечивать отказоустойчивость каналов связи за счет запуска автоматических процедур изменения маршрутов сети ЛВС при работе топологии «кольцо».

Необходимо обеспечить стекирование для активного сетевого оборудования (коммутаторов) уровня доступа.

Инструменты мониторинга активного сетевого оборудования, должны обладать возможностью сигнализирования персонала Заказчика в случае отказа, выхода из строя участка ЛВС, блоков питания (для моделей с резервными блоками питания), отказа портов, предоставлять статистику интерфейсов и др.

Необходимо произвести сегментацию ЛВС, с оптимальным построением маршрутов передачи данных, обеспечить безопасность передачи данных с использованием сегментации трафика, исключить возможность неавторизованного доступа к ЛВС системы СВН.

Монтаж активного сетевого оборудования производится в телекоммуникационные шкафы, количество коммутаторов доступа определяется в зависимости от портовой нагрузки.

Модели активного сетевого оборудования с резервными БП должны иметь полную комплектность, подключение резервных БП должно производится на сторонние (соседние) электрические розетки, блоки розеток, для минимизации рисков одновременного отключения с одного источника питания (блока розеток).

2.2.  Требования к электрическим цепям и компонентам.

Электротехнические работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок потребителей и по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также по СНИПам, ГОСТам, и т.д.

При монтаже компонентов системы СВН, подвести к розеткам  для подключения данных компонентов, электрическое питание напряжением  230+/-10 В от сети бесперебойного электропитания здания Заказчика. Количество розеток напряжением  230+/-10В  должно быть оптимальным.

При монтаже оборудования в стоечном помещении и кроссовых комнатах, а также другого распределённого оборудования системы СВН, произвести подключение блоков розеток с заземляющим, с ножевым (зануляющим) контактом, расположенных в коммутационных шкафах.

Для этого необходимо:

- в помещениях вторичных распределительных щитов (далее – Щит) этажей здания установить новые распределительные щитки с защитными коммуникационными аппаратами соответствующими (по количеству точек подключения, рабочих мест) номинальным токам нагрузки подключённого места и кривыми отключений по характеру нагрузки. В Щите установить соответствующий защитный коммутационный аппарат (автоматический выключатель в соответствии с мощностью подключаемого оборудования) и проложить медный электрический кабель от автоматического выключателя к новому распределительному щитку. От установленных распределительных щитков проложить электрические кабели соответствующего сечения к электрическим розеткам, блокам розеток;

- электрические кабели с соответствующими жилами и сечением проложить в существующих кабельных лотках, по стене и по потолку. От фальш-потолка до розеток электрический кабель проложить в кабельном канале;

- электротехнические работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок потребителей и по техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей а также по СНИПам, ГОСТам, в соответствии с абзацами 15, 23, 24,  подпункта 1) пункта 6, указанные виды работ включены в перечень видов работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231.

После выполнения электромонтажных работ необходимо проверить: сопротивление изоляции кабельных линий, наличия и сопротивление цепи защитного заземления (зануления), а также замерить полное сопротивлении петли «фаза ноль» токопроводов с выдачей протоколов измерений.

2.3 Требования к монтажу камер.

Места монтажа камер по типам и рабочих мест СКС пользователей и операторов определяются по согласованию с Заказчиком.

В зависимости от мест монтажа камер, устанавливаются, по согласованию с Заказчиком, принадлежности и крепления необходимые для установки камер на стены, потолки, а также подвесные кронштейны, телескопические, стационарные штанги и так далее, для оптимального размещения и ориентации камер с учетом максимально эффективного охвата (угла) обзора. Крепления должны быть подобраны в зависимости от моделей камер, иметь заводское изготовление от производителя камер. Камеры (тип3), установленные на потолках помещений, должны обеспечивать возможность чтения, напечатанного мелким шрифтом (кегль которого равен 12 пунктам) текста на рабочих местах Заказчика.

Подключение камер внутри помещений производится пачкордом заводского изготовления (длинной от 1м. до 10 м.)  от розетки ЛВС оканечивающей протянутый кабель СКС (длинной не более 90м.) от мест коммутации, подключение камер вне помещений осуществляется способом предусмотренным производителем камер. В независимости от способа подключения камер, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.

Выполнить необходимые монтажные работы – пробивку стен в бетоне кирпиче и другие работы для монтажа кабелей и розеток, установки распределительных щитков и автоматов, креплений, различного сопутствующего оборудования, а также в случае необходимости произвести работы по устройству кабельной канализации для прокладки кабелей по зданию, крыше здания, территории Заказчика.

Кабель СКС прокладывается в существующих кабельных лотках, по стене и по потолку, в кабельной канализации. Кабель СКС закрепляется для устранения провисания, монтаж электрического и кабеля СКС производится с рекомендациями завода изготовителя с соблюдением требований исключающих перегибы, перекручивания, минимальный радиус изгиба и т.д.

2.4. Требования к программному обеспечению,  серверной платформе и информационной безопасности СВН.

2.4.1. Ядро системы СВН строится на платформе программного обеспечения для управления видео (далее – ПО СВН).

1) ПО СВН  должна обладать следующими характеристиками:

- клиент-серверная архитектура;

- обеспечение централизованного администрирования и управления;

- масштабируемость;

- возможность резервирования данных;

- модульность системы – основные компоненты (сервер управления, сервер записи, сервер событий) и другие наращиваемые компоненты, модули должны работать как отдельный сервис с возможностью разнесения их на разные сервера;

- отсутствие прохождения видеопотоков через сервера управления;

- возможность операторами получать живое и архивное видео в случае выхода из строя серверов управления системой и/или серверов управления записью;

- возможность сохранения режима записи видеопотоков с камер на хранилища в случае выхода из строя серверов управления системой и/или серверов управления записью;

- возможность интеграции сторонних приложений в систему и поддержка видеоаналитики;

- поддержка метаданных;

- поддержка кодеков H.265, H.264;

- поддержка ОNVIF, PSIA, RTSP;

- поддержка мультикаст трансляции;

- управление отказоустойчивым (резервным) сервером (резервный кластер);

- использование клиента управления системой (выделенное клиентское приложение для локального или удаленного управления);

- наличие сервера (служб) событий (для обработки событий и сигналов тревоги);

- поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux:

- возможность запуска серверов в качестве служб операционной системы из семейства Windows;

- поддержка работы с двумя и более потоками с камеры;

- возможность настройки периода следования опорных кадров: регулируемый размер GOP (H.264/H.265);

- поддержка буфера предварительной записи (отправка предварительного видеоконтента с камеры в случае "тревоги" на сервер записи);

- функционал поддержки работы с записью с карт памяти камер, а также возможность по требованию получать нужный фрагмент видео с карты памяти в архив;

- функционал группового добавления камер в систему;

- возможность менять как для одной, так и для группы камер, пароли (для камер), непосредственно с интерфейса управления системой СВН;

- определение параметров хранения и времени записи, для отдельных устройств, а также групп устройств с применением общих параметров;

- поддержка объединения устройств в группы, групповое изменения настроек камер\устройств;

- возможность создания иерархического хранилища, как для системы, так для определенной камеры\групп камер;

- поддержка архивирования записей на сетевое хранилище данных (ресурс);

- поддержка прореживания архива, после определённого периода хранения;

- индикация событий о преждевременном удалении видеоданных из-за недостаточного физического объёма хранилища данных;

- онлайн доступ к архивам;

- поддержка работы всех компонентов (сервисов) системы в виртуальной среде;

- функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН – применение схемы холодный/горячий сервер;

- возможность организовать отказоустойчивость серверов записи сторонними решениями;

- возможность использования сторонних модулей для быстрой настройки и мониторинга системы;

- наличие тонких клиентов, возможность для доступа АРМ оператора (толстый клиент), мобильного доступа;

- возможность интеграции с Active Directory;

- поддержка умного поиска (функции централизованного поиска, позволяющие искать видеоэпизоды, движение, сигналы тревоги, события и отметки);

- поддержка закладок при работе с архивом;

- централизованный механизм расследования и работы с тревогами и событиями, гибкий механизм правил – реакции на события и тревоги в системе;

- встроенный менеджер тревог с возможностью назначения, переназначения, смены статуса тревог;

- возможность настройки приоритезации тревог;

- настраиваемая звуковая индикация тревог;

- поддержка интерактивных, графических карт, схем с отображением тревожной индикации и обеспечивающих визуальный контроль и быструю навигацию между этажами здания и по территории;

- экспорт видеоархива в различных форматах – общераспространённых, самораспаковывающийся плеер, раскадровка;

- поддержка интеграции со сторонними системами (аналитика, система контроля доступа, распознавание номеров и так далее);

- наличие бесплатного пакета SDK для разработки программного обеспечения для системы СВН для расширения функциональности без ограничений

- поддержка программной видеостены, по количеству мониторов, видов и раскладок с характеристиками:

  - поддержка параллельных видеопотоков для видеостен;

  - количество позиций контента, настраиваемое на дисплее видеостены не менее 100;

  - поддержка каналов живого видеоконтента;

  - поддержка расширенного отображения информации на дисплеях видео стены, включая карты, результаты аналитики, поддержку страниц http, отображение сигналов тревог, тексты, закладки, монитор ресурсов системы и др.

- возможность использования безопасного подключения камеры по HTTPS (для поддерживаемых устройств);

- двустороннее шифрование с применением сертификатов SSL/TLS при передаче информации между серверами записи и другими компонентами системы;

- безопасный обмен данными по протоколу HTTPS для двустороннего шифрования информации, передаваемой с серверов записи;

- отображение в реальном времени состояний систем, таких как управления ядром, сервера событий, серверов записи и других серверов ядра системы СВН;

- отображение состояний камер (устройств) в режимах реального и прошедшего времени;

- поддержка SNMP trap;

- возможность создания бекапов системы;

- возможность производить мониторинг СВН, встроенный механизм мониторинга;

- поддержка механизма разграничения пользователей и администраторов в системе;

- поддержка механизмов двойной авторизации (для операторов и администраторов);

- наличие механизмов аудита действий администратора, логирование системы;

- поддержка профилей административного и операторского ПО;

- встроенный функционал детекции движения с метаданными;

- возможность сохранения режима записи видеопотоков с камер на хранилища в случае выхода из строя серверов управления системой и серверов управления записью;

- автоматическое переключение записи с камер на сетевые хранилища в случае выхода из строя одного или нескольких хранилищ;

- возможность установить пароль на просмотр экспортированного видео, запретить ре-экспорт;

- лицензирование производится на камеру или устройство и включает весь поддерживаемый функционал камеры или устройства (каналы, порты ввода/вывода, метаданные, аналитические и прочие события, ptz функции, технологии обработки и передачи данных и т.д.);

- система лицензирования без привязки к аппаратной части;

- возможность обеспечения отказоустойчивости серверов записи, входящая в лицензию;

- поддержка двойной записи камер на разных серверах записи в пределах одной лицензии для обеспечения отказоустойчивости, беспрерывной записи, мониторинга и сохранности видео (двойная запись);

- неограниченное перемещение камеры между серверами записи;

- возможность увеличения количества рабочих мест пользователей\операторов\армов в рамках одной лицензии (без дополнительных лицензий)

- возможность увеличения количества аппаратной части (серверов управления\записи) в рамках одной лицензии (без дополнительных лицензий)

- возможность расширения системы, обновление на старшие версии с заменой лицензионного ключа, без переустановки и остановки работоспособности системы;

ПО СВН должно обладать простой политикой лицензирования, весь запрашиваемый функционал должен быть включён в лицензию. ПО СВН должно иметь возможность бесплатного обновления списка поддерживаемых камер (устройств), иметь возможность замены камер \(устройств) в рамках уже имеющихся лицензий без привязки к аппаратной части, иметь возможность установки дополнительного серверного (компьютерного) оборудования без дополнительных лицензий, иметь возможность замены оборудования без привязки к лицензии, иметь возможность обновления релизов/версий ПО СВН без необходимости приобретения технической поддержки за все года, в случае пропуска приобретения ежегодной технической поддержки ПО СВН от производителя ПО СВН.

2) ПО СВН должно поддерживать весь (100%) функционал камер\устройств (каналы, порты ввода/вывода, метаданные, аналитические и прочие события, ptz функции, технологии обработки и передачи данных, алгоритмы шифрования и т.д.) различных производителей, а также весь функционал используемых камер.  Камеры должны быть интегрированы с ПО СВН. ПО СВН должно обеспечивать интеграцию камер и устройств, помимо протокола Onvif (разных версий), на уровне ядра программного обеспечения (т.е. поддержка всех функций камер ПО СВН должна происходить на уровне ядра программного обеспечения). Иметь совместимость с серверным оборудованием и СХД.

Потенциальным поставщиком к тендерной заявке, должен быть приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН на запрашиваемый Заказчиком перечень.

3) Потенциальным поставщиком к тендерной заявке, должна быть приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения (Тип1-5) с ONFIV и поддержке профилей ONVIF.

2.4.2.	Аппаратная часть ядра СВН.

Аппаратная часть ядра системы СВН строится по следующему принципу:

1) Серверы управления\записи СВН:

Аппаратная часть ядра системы СВН реализуется на 3 (трех) серверах под управлением серверной операционной системой. На серверах инсталлируется ПО СВН. Серверы для унификации должны быть идентичны, иметь одинаковый программно-аппаратный набор компонентов, иметь оптимальные мощностные характеристики для записи\обработки видеоданных (битрейта) с камер видеонаблюдения.

Мощности, функционал и настройки серверов управления\записи должны обеспечивать автоматическое переключение записи с камер на резервное сетевое хранилище в случае выхода из строя основного хранилища данных, а также автоматическое переключение потоков с камер на другой сервер управления\записи в случае выхода из строя одного из серверов управления\записи без участия администратора системы.

Серверы управления\записи должны поддерживать подключения к внешним сетевым хранилищам данных, режим записи нескольких потоков видео с камер.

При выходе из строя сервера управления:

1.	Операторы должны сохранить возможность входа в систему;

2.	Операторы должны сохранить возможность просмотра живого и архивного видео;

3.	Камеры должны сохранять возможность вести запись на сетевые хранилища.

При выходе из строя сервера записи:

1.	Камеры должны сохранить возможность вести запись на сетевые хранилища;

2.	Операторы должны сохранить возможность просматривать живое видео и архив.

2) Система хранения данных (СХД) СВН:

СХД состоит из основной, объёмом не менее 800Тб и резервной СХД, объёмом, не менее 400Тб.

Основная и резервная СХД должны обеспечивать высокую надёжность и безопасность данных, путём резервирование всех критических подсистем - блоков питания, вентиляторов, контроллеров, каналов доступа к дисковым полкам и дискам, интерфейсов внешнего подключения и других компонентов, влияющих на доступность данных системы хранения.

Поддерживать обновление версии микрокода контроллеров в «горячем» режиме без прерывания доступа к данным, без прерывания работы СХД, поддерживать обновление версии микрокода контроллеров с помощью встроенного веб интерфейса, без использования вспомогательного оборудования, поддерживать LDAP и AD.

3) Сервер аналитики:

К ядру системы СВН (к ПО СВН) необходимо произвести подключение модуля (программного продукта\обеспечение) видеоналитики по распознаванию лица человека. Видеоаналитику распознавания лиц необходимо организовать на отдельном сервере, для оптимизации нагрузок на аппаратно-программную часть серверов ядра СВН. Данные видеоналитики должны транслироваться на место оператора в режиме реального времени, предоставлять оператору карточку работника с сигнализацией о допуске либо отсутствии допуска работника в ту или иную зону доступа. Предоставлять возможность редактирования карточек работников.

Модуль видеоналитики по распознаванию лица человека должен обеспечивать:

- полную интеграцию с ПО СВН;

- распознавание лиц в потоке;

- распознавание людей в маске;

- поиск и распознавание лиц в режиме реального времени;

- идентификацию лиц и сравнение зафиксированного лица с базой данных;

- распознавание людей с частично закрытым лицом (маска, шапка, очки);

- точность распознавания: не менее 95% при плотности пикселей от (не более) 150 пикселей на лицо;

- поддержку импорта и экспорта базы данных;

- возможность формирования отчетов и обработки статистических данных;

- поддержку языков интерфейса: не менее казахский и\или русский.

Количество лиц для распознавания – не менее 380. Количество камер в местах для распознавания лиц - не менее 6 шт.

2.4.3 Настройки ядра СВН, настройки его программных и аппаратных компонентов, а также настройки и программное обеспечение серверов управления\записи и СХД должны, обеспечить максимальную отказоустойчивость, исключение вероятности потери данных, включение в автоматическом режиме механизмов перераспределения нагрузок между серверами записи и управления без вмешательства администратора системы, обеспечить оптимальную работу системы СВН.

Обеспечить синхронизацию времени и даты по сигналам точного времени UTC (Universal Time Corrected — универсальное мировое время по Гринвичу) ГНСС ГЛОНАСС\GPS, для системы СВН, с сохранением её автономности (изолированности от сторонних сетей передачи данных). Синхронизация времени и даты должна быть осуществлена с возможностью использования нескольких методов: клиент-сервер, широковещательный режим и другие. Точность синхронизации времени и даты должна достигать не более 12мс.

При монтаже серверного оборудования необходимо произвести подключение серверов к KVM свитчу, произвести необходимые настройки интерфейса.

2.4.4. Требования к информационной безопасности СВН:

- установить и реализовать планы резервного копирования данных, восстановления после аварий, чтобы обеспечить доступность критичных информационных ресурсов и непрерывность функционирования в аварийных ситуациях;

- обеспечить должные технические условия для функционирования СВН;

- защитить СВН от угроз со стороны окружающей среды;

- обеспечить управление доступом, предоставив доступ к активам СВН только авторизованным пользователям, процессам, действующим от имени этих пользователей, а также устройствам для выполнения разрешенных пользователям действий и функций;

- создать и защитить регистрационные журналы, позволяющие отслеживать, анализировать, расследовать и готовить отчеты о незаконной, несанкционированной или ненадлежащей активности;

- обеспечить прослеживаемость действий в СВН с точностью до пользователя (подотчетность пользователей);

- установить базовые конфигурации;

- установить и обеспечить практическое применение настроек для конфигурирования средств безопасности в продуктах, входящих в СВН (камеры, коммутаторы и т.д.);

- обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователей ИС, процессов, действующих от имени пользователей;

- защитить коммуникации (то есть передаваемые и принимаемые данные) на внутренних и внешних границах СВН;

- обеспечить оптимальную настройку и использование, с соблюдением информационной безопасности, протоколов на устройствах СВН, таких как TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, FTP, IGMP, UPnP, NAT, NTP, SMTP, RSTP, IPV4 и других (при использовании);

- применить архитектурные и аппаратно-программные подходы, повышающие уровень информационной безопасности СВН;

- обеспечить целостность (неразрывность) архива видеоданных при аварийных ситуациях, при выходе из строя серверов записи\управления и СХД.

2.5. Требования к организации рабочих мест пользователей и операторов.

Произвести установку рабочих станций (15 шт.) пользователей (персональных компьютеров) Заказчика в зависимости от расположения рабочих мест СКС пользователей, произвести настройку и подключение рабочих станций к ядру системы видеонаблюдения СВН, произвести вывод видеоконтента по согласованию с Заказчиком.

Произвести установку, монтаж и настройку оборудования для операторского места за контролем системы СВН, произвести расстановку соответствующего оборудования – рабочей станции, пульта. Обеспечить соответствующую установку и настройку, подключение мониторов и стационарной видеостены к рабочей станции оператора.

2.5.1. Реализовать запрашиваемый функционал ПО СВН  (ядра системы СВН), а также:

- вывести на видеопанели (видеостену) информацию и статус работы системы СВН (мониторинг ресурсов системы, объем занимаемого дискового пространства СХД, интерактивную карту размещения камер, сигналы видеоналитики по распознаванию лиц);

- обеспечить вывод тревожных сигналов (камер), а также камер, граничащих с тревожной камерой на участках, согласованных с Заказчиком;

- настроить отражение аналитических данных (видеоаналитика) по распознаванию лиц человека (работников) на место оператора системы СВН (видеостену) в режиме реального времени, предоставить оператору карточки работников с сигнализацией о допуске либо отсутствии допуска работников в ту или иную зону доступа, в режиме реального времени. Предоставить возможность редактирования карточек работников;

- настроить звуковую индикацию тревог;

- настроить графическое отображение схем (карт) с расположением камер видеонаблюдения (с возможностью выбора камер на схеме (карте) и индикацией тревог с камер на схеме (карте)) на месте оператора (видеостене);

- произвести настройку уровней доступа к ядру системы СВН;

- реализовать имеющейся функционал ПО СВН.

2.6. Требования к демонтажу оборудования.

По окончанию тестирования внедряемой СВН, произвести демонтаж части оборудования СВК выводимого из эксплуатации, по согласованию с Заказчиком (в рабочем порядке). Произвести демонтаж камер видеонаблюдения, кабельной инфраструктуры, периферийного оборудования и так далее.

По окончанию демонтажа, произвести восстановление недочетов внешнего (косметического) вида помещений (стен, потолков, крыши и т.д.) Заказчика, образовавшихся в результате проведения монтажных\демонтажных работ, с согласованием материалов с Заказчиком.

В срок - не более 15 (пятнадцати) календарных дней, со дня окончания тестового периода работы СВН.

2.7. Требования к технической поддержке системы СВН в гарантийный период.

2.7.1. Обеспечить и произвести обновление, версий, релизов, прошивок, микрокодов (пакетов обновлений) компонентов системы СВН (камеры, ПО СВН (видеоаналитика по распознованию лиц человека), серверное оборудование, активное сетевое оборудование ) при выпуске пакетов обновлений производителями оборудования\ПО СВН в течение всего гарантийного срока.

2.7.2. 	Время реагирования, в случае выходя из строя (сбоя, отказа) оборудования\ПО СВН при уведомлении Заказчиком, в период гарантии, составляет:

- не более 2 (двух) часов на направление специалиста, и началом проведения восстановительных работ;

- не более 336 (трехсот тридцати шести) часов на замену оборудования системы СВН.

При этом выполняются все организационные мероприятия (демонтаж, транспортировка, доставка, установка и ввод в эксплуатацию после замены) по замене гарантийного оборудования в случае выхода из строя, и проведение восстановительных работ в случае сбоев, неисправностей возникших в компетенции выполненных сопутствующих услуг на этапе построения  по инсталляции, настройке оборудования системы СВН, в течении гарантийного срока.

В случаях отказа, поломки, сбоя оборудования\ПО СВН системы СВН до момента устранения сбоя, отказа оборудования и программного обеспечения в гарантийный период, обеспечивается поддержание работоспособности системы СВН.

В случаях выхода оборудования системы СВН из строя и его замены, в период гарантийного срока, гарантийный срок на заменённое оборудование устанавливается не менее чем на  5  (пять) лет, при этом датой исчисления гарантийного срока принимается дата установки данного оборудования Заказчику.

2.7.3. В случаях проведения Заказчиком модернизации системы СВН (дооснащение оборудования, увеличение количества камер, активного сетевого оборудования, увеличение мест операторов и пользователей и т.д.) в период гарантийного срока на систему СВН, необходимо обеспечить содействие при внедрении оборудования, программного обеспечения, лицензий, процедур и т.д. в систему СВН, путём предоставления запрашиваемой, исчерпывающей информации по системе СВН, а так же предоставлению сертифицированных специалистов (не менее 1 (одного) по активному сетевому оборудованию и не мнее 1 (одного) по ПО СВН), ответственных лиц для согласования технических вопросов затрагиваемых модернизацией системы СВН, и для контроля и исключения технических процедур при модернизации СВН Заказчиком, которые могут привести к нарушению гарантийных обязательств Поставщика.

При проведении модернизации системы СВН Заказчиком, гарантийный срок и условия гарантии на систему СВН - не изменяются.

2.8. В тестовый период работы системы СВН, осуществить подготовку работников Заказчика  к эксплуатации системы СВН, в количестве - не менее 8  операторов и  не менее 4 работников по администрированию системы СВН (ядра системы СВН).

2.9. Требования к предоставлению информационных материалов   при сдаче СВН Заказчику.

1) По окончанию тестового периода работы системы СВН, предоставить Заказчику в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующие документы:

- документы с перечнем технических характеристик и руководства по установке каждого продукта, который будет использоваться при построении СВН;

- электромонтажные схемы установки для всех устройств СВН (схема сети электропитания);

- список всех устройств с номерами деталей;

- размещение (схема) всех компонентов, которые будут установлены в рамках построения СВН;

- схема прокладки кабельных трасс (ЛВС, ВОЛС);

- таблица кабельных соединений (кабельный журнал);

- схема монтажа и размещения оборудования в коммутационных шкафах и помещениях;

- структурная схема СКС, отражающая коммутацию портов и кроссового оборудования;

- IP план системы СВН;

- план-схема построения серверной платформы, СХД, с отображением механизмов резервирования и отказоустойчивости;

- схема расположения камер по типам и рабочих мест (пользователей, операторов);

- протоколы тестирования СКС и электрической кабельной сети;

- резервные копии (бэкапы) всех параметров конфигурации и системных данных из ПО СВН, резервные копии конфигураций серверного оборудования, активного сетевого оборудования, базовые конфигурации камер;

- инструкции по восстановлению из резервных копий ПО СВН, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, камер;

- руководство по эксплуатации оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование, ПО СВН (видеоаналитика по распознованию лиц человека), содержащее рекомендации по поддержанию работоспособного состояния оборудования\ПО СВН системы СВН;

- административные учетные данные (логины, пароли  и т.д.), базовые, сервисные ключи доступа, лицензионные ключи и т.п.;

- резервные копии ПО СВН, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, камер.

2) Должна быть предоставлена информация с перечнем работ, периодичностью (сроками), описанием процедур по техническому обслуживанию камер, серверного оборудования, ПО СВН, активного коммутационного оборудования, кабельных линий, видеостены и т.д., по рекомендациям от производителей;

3) Должна быть предоставлена информация (письма, договор, контракт, обязательства и т.п.) о гарантийных обязательствах с производителями камер, серверного оборудования, активного сетевое оборудования, видеостены, с отображением моделей, серийных номеров, парт номеров\артикулов о  гарантийных сроках (не менее на 5 (пять) лет), для ПО СВН и аналитики по распознованию лиц человека –  не менее 5 (пяти) летней поддержке ПО СВН.

4) Должны быть предоставлены:

- декларации о происхождении товара (сертификаты о происхождении товара) на оборудование СВН (камеры, серверное оборудование, активное коммутационное оборудование, видеостена).

- декларации соответствия (сертификат соответствия) таможенного союза на оборудование системы СВН (камеры, серверное оборудование,  активное коммутационное оборудование) (электронные копии - декларация соответствия и\или сертификат соответствия:

    - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

    - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

    - ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

5) Документы должны быть предоставлены в двух вариантах - на казахском, русском языках, в 2 (двух) экземплярах на каждый язык. Оформление – жёсткий переплёт.

3. Требования к Потенциальному поставщику.

3.1. Требование к квалификации специалистов.

Для выполнения построения системы СВН необходимо иметь:

1) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

2) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

3) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по установке, настройке от производителя, предлагаемого ПО СВН, с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

4) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

5) Сертификаты специалистов должны быть установленного образца выдавших их организаций (производитель, учебный центр и т.д.)), отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), дату выдачи (срок действия), содержать идентификационные данные подписанта (например ФИО, должность), в случае изложения сертификатов на иностранном языке, иметь нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.

В случае предоставления сертификатов специалистов не от производителей предлагаемого оборудования (программного обеспечения), предоставить письмо-авторизацию учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя.

3.2. Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека.

Потенциальный поставщик должен предоставить письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан.

Письма должны быть на бланках от организаций, которые их предоставили, содержать идентификационные данные подписанта (например ФИО, должность), в случае изложения писем на иностранном языке, иметь нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке  техническую спецификацию заполненную в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и программного обеспечения.

3.4. Расчеты по монтажу и настройке оборудования, систем с учётом всех необходимых расходных материалов, кабелей, коннекторов, переходников, кабельных каналов, аксессуаров, лицензий, компонентов программного обеспечения, оборудования и т.д. для подключения системы СВН и сдачи результата в полностью готовом для использования виде определяются Потенциальным поставщиком в зависимости от выбранной им конфигурации и оборудования. Потенциальный поставщик (резидент) вправе до окончания приема тендерных заявок обратиться в адрес Заказчика с письмом о допуске на объект Заказчика и ознакомлением на территории Заказчика с схемами по СВН для расчёта необходимого количества материалов, оборудования, работ (монтажных\демонтажных) и т.д. Допуск Потенциальных поставщиков осуществляется с соблюдением режимных требований Заказчика и подписанием документов (соглашений, обязательств и т.д.) о неразглашении информации.

3.5. Потенциальным поставщиком к тендерной заявке в обязательном порядке прикладывается техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т. п.), а также указывается гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН на следующие позиции в таблице «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению**» (далее - Таблица):

- позиция 1:

на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;

- позиция 2:

на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4;

- позиция 3:

на Тип1, Тип5;

- на позицию 5;

- позиция 6:

на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5.

-  на подпункт 1) пункта 2.4.1. главы 2.

3.6. Потенциальный поставщик вправе предоставлять дополнительную информацию в поле «Предлагаемое решение потенциальным поставщиком (*обязательно для заполнения)» таблицы, а также (при необходимости) вносить дополнительные строки в таблицу, в требования Заказчика, при этом  Потенциальный поставщик должен дать пояснения (характер, цель, назначение) по вносимым дополнениям.

Содержание предоставляемой Потенциальным поставщиком информации должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающем пространные формулировки.  Техническая спецификация должна, соответствовать требованиям Заказчика, должна быть подписана уполномоченным лицом.

Условия необходимые для отражения в договоре:

1.  Место поставки Товара: А01Т7М2, г. Алматы, проспект Райымбек, дом № 511.

2. Срок поставки Товара с сопутствующими услугами составляет не более 217 (двести семнадцати) календарных дней, который исчисляется с даты вступления в силу Договора, этапные сроки построения системы СВН выполняются согласно Графика поставки Товара с сопутствующими услугами (Приложение 1 к технической спецификации), где:

- направление Поставщиком уведомления в адрес Заказчика о начале оказания сопутствующих услуг, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления в силу Договора.

- срок оказания сопутствующих Услуг при построении системы СВН составляет не более 195 (ста девяносто пяти) календарных дней со дня вступления в силу Договора.

- срок поставки оборудования (камер, серверного и активного сетевого оборудования) составляет не более 175 (ста семидесяти пяти) календарных дней со дня вступления в силу Договора.

- срок тестового периода работы системы СВН составляет 7 (семь) календарных дней со дня окончания этапа по оказанию сопутствующих Услуг при построении системы СВН.

- предоставление Заказчику документации по системе СВН должно быть осуществлено в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, срок предоставления документации исчисляется с момента окончания тестового периода работы системы СВН.

- демонтаж системы СВК Заказчика должен быть осуществлён в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней (включительно), с момента окончания тестового периода работы системы СВН.

3. Срок проверки Заказчиком качества поставленного Товара (Приём выполненных работ) – 5 (пяти) календарных дней. В случае наличия дефектов в Товаре, предоставляется Поставщику письменная рекламация.

4. В случае наличия дефектов, выявленных в ходе проверки Товара, их устранение или замена на новый, аналогичный Товар, соответствующий технической спецификации.

Срок – 10 (десяти) календарных дней;

5. В случае отсутствия дефектов или их устранения, подписание Акта приёма-передачи Товара Поставщиком и Заказчиком.

Срок – 3 (три) календарных дня.

6. График поставки Товара с сопутствующими услугами: Приложение 1 к технической спецификации;

7. Оформления допуска на территорию – требуется.

8. Гарантийный срок составляет не менее 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта приёма-передачи Товара, в период гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку системы СВН при проведении Заказчиком модернизации системы СВН.

9. Наличие разрешения (уведомления), другого разрешительного документа на поставку Товара для заключения договора:

1) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» - требуется лицензия 1 категории на строительно-монтажные работы, с подвидом деятельности - устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей электроснабжения (подпункт 4) пункта 4 строки 6 перечня разрешений первой категории (лицензий) Приложения №1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);

2) другие документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан, кроме Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» – не требуется.

10. Предоставление копии сертификата соответствия (декларации соответствия) на Товар - требуется, в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

11. .Порядок оплаты – предоплата в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы Договора. Оплата оставшейся суммы в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы Договора производится после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта приема-передачи Товара с сопутствующими услугами.

12. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы Договора.

Возврат Заказчиком обеспечения исполнения договора Поставщику осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями заказчика и поставщика акта приёма-передачи Товара с сопутствующими Услугами в полном объёме.

13. По вопросам, касающимся характеристики Товара, обращаться к контактному лицу - Щербинину А.Н. тел. 2 588 720.

Приложение 1 к технической спецификации

График поставки Товара с сопутствующими услугами

| № этапа | Наименование этапов при построении системы СВН | Сроки по этапам системы СВН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало этапа | Кол-во календарных дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление уведомления в адрес Заказчика о начале оказания сопутствующих услуг по Договору | со дня вступления в силу Договора | не более 10 |
| 2 | Оказание сопутствующих услуг при построении системы СВН | со дня вступления в силу Договора | не более 195 |
| 3 | Поставка оборудования (сервера, активное сетевое оборудование, камеры) | со дня вступления в силу Договора | не более 175 |
| 4 | Тестовый период работы системы СВН | со дня окончания этапа №2 | 7 |
| 5 | Предоставление документации по системе СВН | со дня окончания этапа №4 | не более 15 |
| 6 | Демонтаж СВК Заказчика | со дня окончания этапа №4 | не более 15 |

Приложение 2

к условиям тендера по закупке системы видеонаблюдения способом тендера

ДОГОВОР №________НБ/ОВБ/В/________                            от «____» ______________ 2022 г.

(номер Заказчика)                   (номер Поставщика)                        (дата регистрации у Заказчика)

о закупке системы видеонаблюдения

г. Алматы                                                                                       от «____» ______________ 2022   г.

(дата подписания/регистрации у Поставщика)

Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (лица, его замещающего) Центра кассовых операций и хранения ценностей (филиала) Национального Банка Республики Казахстан (далее – Центр) _______________________________ (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии)), действующего на основании Положения о филиале и доверенности (доверенности) № ____ от __________ года, с одной стороны, и _______________________________ (указывается полное наименование поставщика), действующее(ий) на основании лицензии 1 категории на строительно-монтажные работы (с подвидом деятельности - устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей электроснабжения) от     №      , являющееся (-ийся) резидентом/нерезидентом (указывается необходимое) Республики Казахстан, именуемое(-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________ (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии)), действующего на основании ____________ (указывается документ, подтверждающий право подписи уполномоченным лицом договора), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, в соответствии с подпунктом 1) пункта 17 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 (далее – Правила), и протоколом об итогах закупок системы видеонаблюдения способом тендера от «  » ________ 202   года, заключили настоящий договор о закупке системы видеонаблюдения (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик на портале закупок Национального Банка Республики Казахстан разместил объявление о проведении закупки системы видеонаблюдения с сопутствующими услугами (далее - Товар) способом тендера и принял тендерную заявку Поставщика на поставку Товара на общую сумму ____тенге __ тиын (____тенге __ тиын), без учета суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС).

1.2. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с наименованием, количеством, характеристиками и  ценой за единицу Товара, указанными в приложении 1 к Договору, в срок и на условиях, предусмотренных графиком оказания услуги (далее – График) (приложение 2 к Договору) и Договором.

1.3. Получателем Товара с сопутствующими услугами выступает Центр.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора составляет ________ (сумма прописью) тенге __ тиын с учетом (без учета) суммы НДС (далее – общая сумма Договора). Сумма НДС___________(сумма прописью) тенге __ тиын. Сумма без учета НДС__________(сумма прописью) тенге __ тиын.

Общая сумма Договора включает все риски и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара  и оказанием сопутствующей услуги, включая оплату налогов, пошлин и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.2. Порядок оплаты:

1) Заказчик перечисляет на индивидуальный идентификационный код Поставщика (далее - ИИК), указанный в разделе 16 Договора либо в уведомлении, предусмотренном пунктом 12.1. Договора, 50 (пятидесяти) % (процентную) предоплату от общей суммы Договора в размере _______ (указывается цифрами и словами сумма предоплаты) с учетом (без учета) суммы НДС в течение 10 (десяти) операционных дней со дня предоставления Поставщиком счета на предварительную оплату (инвойса, если Поставщиком является нерезидент).

Предоставление счета на предварительную оплату (инвойса, если Поставщиком является нерезидент, на русском или английском языках) Заказчику на бумажном носителе осуществляется сопроводительным письмом, подписанным руководителем Поставщика или лицом его замещающим, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня внесения Поставщиком полного обеспечения исполнения Договора. В сопроводительном письме Поставщик должен указать наименование, дату и номер Договора.

2) Оставшиеся 50 (пятьдесят) процентов от общей суммы Договора в размере _______ (указывается словами сумма) тенге ____ тиын с учетом (без учета) суммы НДС Заказчик перечисляет на ИИК Поставщика в течение 10 (десяти) операционных дней после предоставления Поставщиком счета на окончательную оплату и счета-фактуры.

Счет на окончательную оплату (инвойс, если Поставщиком является нерезидент, на русском или английском языках) предоставляются после подписания обеими Сторонами акта приема-передачи товара (далее – Акт). На бумажном носителе предоставляется с сопроводительным письмом, подписанным руководителем Поставщика. В сопроводительном письме Поставщик должен указать наименование, дату и номер Договора.

Счета-фактуры выписываются Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

2.3. Все налоги и другие обязательные платежи в бюджет оплачиваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения.

2.4. Стороны, по мере необходимости, в двухстороннем порядке проводят сверку взаиморасчетов с составлением соответствующего акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие Товара требованиям, указанным в приложении 1 к Договору;

3) поставить Заказчику новый, неиспользованный Товар в соответствующей упаковке надлежащего (высокого) качества, в соответствии с условиями Договора, в количестве и в сроки, предусмотренные условиями Договора, на основании подписанного Сторонами Акта;

4) в случае обнаружения Заказчиком недостатков, замечаний, несоответствий, ошибок (далее - дефекты) в процессе приема-передачи Товара и оказания сопутствующих услуг, осуществить его замену на новый, аналогичный по цене и надлежащего качества (либо с улучшенными качественными характеристиками) Товар и/или устранить дефекты в сопутствующих услугах за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика;

5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу Договора направить письмо о дате начала оказания сопутствующих услуг по Договору на территории Заказчика;

8) за 3 (три) рабочих (а для иностранных граждан и представителей иностранных организаций за 15 (пятнадцать) рабочих дней) до даты начала исполнения обязательств по оказанию сопутствующих услуг по Договору указанной в письме предусмотренном подпунктом 7) настоящего пункта, направить письмо:

о допуске на территорию и в здание Заказчика работников привлекаемых к поставке Товара с сопутствующими услугами с указанием фамилии, имени, отчества с приложением копий документов, удостоверяющих их личность по которым осуществляется допуск;

о вносе оборудования и инструментов с указанием наименования, марки, типа и количества;

о вносе служебных: средств вычислительной техники (компьютеров, переносных компьютеров и других), переносных электронных носителей информации (флеш-дисков, CD, DVD-дисков, магнитных лент, ZIP, жестких дисков и других), сотовых телефонов без функций видео-, кино-, фотосъемки и без открытых операционных систем и функций (модули беспроводного доступа WI-FI, WI-Lan, Bluetoth, IR и других), с указанием наименования, марки, типа и количества и лицах, их использующих с обоснованием необходимости их использования при исполнении условий Договора;

о допуске (по регистрационным документам) транспортных средств с указанием марки и государственного номера;

9) до начала оказания сопутствующих услуг направить персонал для прохождения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте по промышленной безопасности, пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда, согласно законодательству Республики Казахстан;

10) при оказании сопутствующих услуг обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на территории и в здании Заказчика, участках работ и рабочих местах в соответствии с законодательством Республики Казахстан по обеспечению безопасности и охраны труда, а также обеспечить соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан;

11) при оказании сопутствующих услуг обеспечить соблюдение правил электробезопасности и техники безопасности при эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями стандартов, регламентирующих порядок эксплуатации электроустановок;

12) при оказании сопутствующей услуги и при устранении дефектов, использовать автотранспорт, новые, неиспользованные и надлежащего (высокого) качества оборудование, материалы, конструкции, узлы и детали, отвечающие санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим международным (казахстанским) стандартам, требованиям, нормам, правилам, законодательству Республики Казахстан. Все расходы, связанные с предоставлением оборудования, автотранспорта, качественных материалов, конструкций, узлов и деталей берет на себя Поставщик;

13) до начала оказания сопутствующих услуг направить персонал для прохождения инструктажа по Правилам пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;

14) обеспечить соблюдение требований информационной безопасности и Правил пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика при исполнении обязательств по Договору;

15) бережно относиться к имуществу Заказчика при поставке Товара и оказании сопутствующих услуг;

16) до начала поставки Товара и оказания сопутствующих услуг обеспечить подписание работниками Поставщика, субподрядчика обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, полученной при поставке Товара и оказании сопутствующих услуг, независимо от срока действия Договора;

17) вместе с Товаром предоставить Заказчику запрашиваемую документацию на Товар, в том числе, если Товар подлежит обязательной сертификации в Республике Казахстан, на государственном и русском языках.

18) в случае расторжения Договора подписать и направить Заказчику акт сверки взаиморасчетов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения его от Заказчика;

19) поставить Товар собственным транспортом, по местонахождению Заказчика;

20) уведомить Заказчика о номере транспорта, на котором прибывает Товар, также сообщить данные представителей, участников приема-передачи Товара;

21) нести риск утраты, порчи или случайного повреждения Товара до дня подписания Акта Заказчиком;

22) до передачи Заказчику Товара и оказания сопутствующих услуг провести ознакомление персонала Заказчика с правилами эксплуатации и обслуживания Товара;

23) в случае расторжения Договора в одностороннем порядке вследствие невозможности исполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомить об этом Заказчика и оплатить неустойку в соответствии с условиями Договора;

24) незамедлительно направлять Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(-ах), если в период выполнения условий Договора Поставщик в любой момент столкнется с обстоятельствами, препятствующими своевременному выполнению условий Договора;

25) обеспечить сохранность оборудования, материалов, документов Заказчика, переданного Поставщику для оказания сопутствующих услуг. В случае невозможности восстановления материалов, документов и работоспособности оборудования компенсировать все затраты на ремонт (восстановление) и вынужденный простой во время ремонта (восстановления) в течение срока ремонта (в том числе за упущенную выгоду);

26) на период оказания сопутствующих услуг определить контактное лицо для координации деятельности по оказанию сопутствующих услуг;

27) при наличии на территории и в помещениях Заказчика, отведенных для оказания сопутствующих услуг субподрядчиков самостоятельно координировать свои работы с ними;

28) отстранить от оказания сопутствующих услуг лицо, являющееся работником Поставщика или субподрядчика, в течение 72 часов, в случае получения от Заказчика уведомления с указанием причины отстранения. После чего данное лицо не допускается к оказанию сопутствующих услуг по Договору;

29) нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не направляются на адрес Заказчика;

30) немедленно прекратить поставку Товара и/или оказание сопутствующих услуг, если Договор расторгается;

31) если при исполнении обязательств по Договору, выявляются факты получения (дачи) взятки, вымогательства, подкупа должностного лица и другие противоправные действия, запрещенные законодательством Республики Казахстан, письменно уведомить об этом руководителей Сторон и уполномоченный орган;

32) предъявлять при входе на территорию и в здание Центра документ, удостоверяющий личность и пройти (при входе/выходе) соответствующие процедуры досмотра (в случае допуска по временному пропуску, при входе в здание предъявлять его в бюро пропусков);

33) предъявлять документы, удостоверяющие личности лиц, находящихся в транспортных средствах, допускаемых через транспортный шлюз контрольно-пропускного пункта (далее – КПП), регистрационные документы транспортных средств, сопроводительные документы на ценности и сообщать о цели прибытия;

34) сдавать на КПП при выходе с территории Центра разовый (или временный) пропуск;

35) предъявлять ответственным лицам, осуществляющим проверку, материальные пропуска на вывозимые (выносимые) места с ценностями (материальными ценностями);

36) соблюдать режимные требования о запрете ввоза (вывоза), вноса (выноса) на территорию (с территории) и в здание (из здания) Центра, а также использования:

огнестрельного, холодного оружия и боеприпасов;

личных визуальных средств наблюдения, видео-, кино- и фотоаппаратуры, вычислительной техники, радиотехнической аппаратуры, средств мобильной связи, а также аксессуаров к ним;

отравляющих веществ;

алкогольных напитков, наркотических веществ, взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей (за исключением – необходимых в производственных целях).

3.2. Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика своевременную оплату за поставленный Товар согласно условиям Договора;

2) в случае производственной необходимости, при оказании сопутствующих услуг, работать в праздничные, выходные дни, а также во внерабочее время.

3.3. Заказчик обязан:

1) принимать Товар с сопутствующими услугами по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора;

2) оплатить стоимость поставленного Товара с сопутствующими услугами в порядке и в сроки, установленные Договором, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

3) подписывать Акт в соответствии с условиями Договора;

4) в установленном порядке, с учетом требований подпункта 8) пункта 3.1. Договора обеспечить допуск работников Поставщика на территорию Заказчика для выполнения обязательств по Договору;

5) провести инструктаж работников, привлекаемых Поставщиком для оказания сопутствующих услуг, по Правилам пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;

6) провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по промышленной безопасности, пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда, согласно законодательству Республики Казахстан;

7) если при исполнении обязательств по Договору, выявляются факты получения (дачи) взятки, вымогательства, подкупа должностного лица и другие противоправные действия, запрещенные законодательством Республики Казахстан, письменно уведомить об этом руководителей Сторон и уполномоченный орган.

3.4. Заказчик вправе:

1) в процессе поставки Товара с сопутствующей услугой осуществить проверку качества и количества Товара с сопутствующей услугой для подтверждения его соответствия условиям Договора, осуществить контроль соблюдения сроков этапов Графика (приложение 2 к Договору). При этом факт исполнения Графика (приложение 2 к Договору) отмечается в Акте (произвольной формы) и подписывается представителями c обоих Сторон.

2) в процессе приема-передачи Товара с сопутствующей услугой осуществить проверку качества и количества Товара с сопутствующей услугой для подтверждения его соответствия условиям Договора.

3) в случае обнаружения дефектов в Товаре в процессе приема-передачи Товара или в период гарантийного срока, требовать его замены на новый, аналогичный по цене и надлежащего качества (либо с улучшенными качественными характеристиками) Товар и/или устранения дефектов в сопутствующей услуге в установленный Договором срок либо отказаться от принятия Товара с сопутствующей услугой и его оплаты, направив мотивированный письменный отказ Поставщику;

4) требовать от Поставщика соблюдения требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на территории и в здании Заказчика, участках работ и рабочих местах в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан по обеспечению безопасности и охраны труда;

5) требовать от Поставщика соблюдения правил электробезопасности и техники безопасности при эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями стандартов, регламентирующих порядок эксплуатации электроустановок;

6) требовать от Поставщика соблюдения его представителями требований Правил пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;

7) не производить оплату в случае не выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

8) произвести оплату за минусом неустойки (пени, штрафов) начисленной на Поставщика в соответствии с условиями Договора и/или законодательством Республики Казахстан;

9) в случае неправильного оформления документов на бумажном носителе или в электронном виде, указанных в пункте 2.2. Договора, возвратить документы на бумажном носителе или направить письмо о несогласии в принятии электронного документа Поставщику с указанием причин;

10) в случае получения уведомления от Поставщика в соответствии с подпунктом 24) пункта 3.1. Договора, оценить ситуацию и по своему усмотрению и при наличии объективных причин, возникших не по вине Поставщика, продлить срок выполнения Договора путем внесения изменений в Договор;

11) в случае, предусмотренном подпунктом 9) настоящего пункта Договора, требовать от Поставщика подтверждающие документы;

12) расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Поставщик оплачивает неустойку в соответствии с разделом 5 Договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара исчисляется с даты вступления в силу Договора.

4.2. Поставщик осуществляет поставку Товара, оказание сопутствующих услуг, в соответствии с Графиком (приложение 2 к Договору)

4.3. Срок проверки Заказчиком качества поставленного Товара и оказанных сопутствующих услуг согласно условиям Договора 5 (пять) календарных дней.

В случае обнаружения дефектов в ходе проверки Товара с сопутствующей услугой, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление, по почте, факсом, электронной почтой и другое.

4.4. В случае отсутствия дефектов или их устранения, Акт подписывается Поставщиком и Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней. Акт составляется по форме, установленной Заказчиком.

4.5. Поставка, оказание сопутствующих услуг и прием-передача Товара производится в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов по времени г. Нур-султан, по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Алматы, проспект Райымбек, дом №511.

4.6. Товар, поставляемый в рамках Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 1 к Договору.

4.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания уполномоченными лицами Сторон Акта.

4.8. Товар принимается Заказчиком:

1) по количеству и качеству – согласно накладной (товарно-транспортная накладная или другой документ подтверждающий отгрузку товара в стране Поставщика, если Поставщиком является нерезидент), документов указанных в подпункте 17) пункта 3.1. Договора;

2) по цене – согласно условиям Договора.

4.9. Приём Товара с сопутствующей услугой по количеству и качеству, снабжённому необходимыми документами, производится Заказчиком на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.10. Товар считается поставленным при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в приложении 1 к Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (форс-мажора), Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников и работников субподрядчиков, а также гибелью своих работников и работников субподрядчиков, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.3. В случае пожара, аварий, несчастных случаев, произошедших в процессе оказания сопутствующих услуг по вине Поставщика, Поставщик оплачивает Заказчику все расходы по устранению ущерба причиненного Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику счета к оплате и акта понесенного ущерба, оформленного в произвольной форме и подписанного представителями Сторон. Факт случившегося пожара, аварии, несчастного случая подтверждаются подразделениями соответствующего государственного органа ответственного за организацию работ по пожаротушению, ликвидации аварий и несчастных случаев. Сумма причиненного ущерба определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом расходы по оценке, оплачиваются Поставщиком.

Поставщик вправе самостоятельно, за счет собственных ресурсов и средств устранить последствия пожара, аварий, несчастных случаев, произошедших по его вине.

Срок устранения последствий нанесенного ущерба определяется в комиссионном порядке, в зависимости от объема нанесенного ущерба и указывается в акте понесенного ущерба, составленного в произвольной форме и подписанного Сторонами.

5.4. В случае задержки срока предоставления письма предусмотренного подпунктом 7) и 8) пункта 3.1. договора, Поставщик на основании уведомления Заказчика оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, включая день предоставления письма, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора или указанная неустойка (пеня) удерживается при оплате Заказчиком в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.4. Договора.

5.5. В случае задержки этапов (несоблюдения сроков) по Графику (приложение 2 к Договору), Поставщик на основании уведомления Заказчика оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, включая день наступления просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора или указанная неустойка (пеня) удерживается при оплате Заказчиком в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.4. Договора.

5.6. В случае задержки срока замены дефектного Товара или устранения дефектов, в том числе в сопутствующих услугах, Поставщик на основании уведомления Заказчика оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара, за каждый календарный день просрочки, включая день замены Товара или устранения дефектов, в том числе в сопутствующих услугах, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора или указанная неустойка (пеня) удерживается при оплате Заказчиком в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.4. Договора.

5.7. В случае задержки сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый операционный день задержки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.

5.8. В случае получения Заказчиком письменного уведомления, указанного в подпункте 23) пункта 3.1. Договора, а также направления Заказчиком Поставщику письменного уведомления о расторжении Договора по причине неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору:

1) Поставщик оплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 % (десяти процентов) от общей суммы Договора;

2) неустойка (пеня), указанная в пунктах 5.4., 5.5. и 5.6. Договора, не оплачивается.

5.9. В случае нарушения одной из Сторон пункта 8.1. Договора, Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.10. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

5.11. В случае не устранения и/или отказа от устранения имеющихся дефектов либо замены на новый (аналогичный), качественный Товар за свой счет, в период действия гарантийного срока, Поставщик помимо возмещения затрат Заказчика предусмотренных пунктом 7.4. Договора обязуется оплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 % (десяти процентов) от общей суммы Договора.

5.12. Поставщик несет ответственность по всем несчастным случаям, произошедшим с работниками Поставщика, субподрядчика при поставке Товара и оказании сопутствующих услуг, в том числе при нарушении:

1) требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда, установленных законодательством Республики Казахстан по обеспечению безопасности и охраны труда;

2) правил электробезопасности и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, установленных стандартами, регламентирующими порядок эксплуатации электроустановок.

5.13. Срок уплаты Поставщиком Заказчику неустойки (штраф, пеня) составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.14. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им автотранспорта, материалов, оборудования, конструкций, узлов и деталей, а также за предоставление автотранспорта, материалов, оборудования, конструкций, узлов и деталей, обремененных правами третьих лиц.

5.15. В случае представления обеспечения исполнения Договора не в полном объеме Поставщик оплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1 % (одного процента) от недовнесенной суммы обеспечения исполнения Договора или указанная неустойка (штраф) удерживается при оплате Заказчиком в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.4. Договора.

5.16. В случае непредставления обеспечения исполнения Договора в срок, установленный Договором, Поставщик оплачивает Заказчику неустойка (штраф) в размере 1 % (одного процента) от суммы обеспечения исполнения Договора или указанная неустойка (штраф) удерживается при оплате Заказчиком в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.4. Договора.

6. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОвара

6.1. Качество, используемых материалов, принадлежностей, оборудование, составляющие Товар (в целом), должно соответствовать стандартам Республики Казахстан, Таможенного союза  на поставляемые части (материалы, принадлежности, оборудование) Товара, а также условиям Договора.

6.2. Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, выдерживающую без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара.

7. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА НА ТОВАР

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, новейшим. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны Заказчика.

7.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 60 (шестьдесят) месяцев, со дня подписания уполномоченными Сторонами Акта. В Акте в обязательном порядке указываются гарантийные обязательства Поставщика согласно требованиям настоящего раздела Договора и срок их действия со дня его подписания Сторонами.

7.3. О факте выявления в период действия срока гарантии дефектов  в поставленном Товаре, возникших не по вине Заказчика, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление о наличии дефектов в поставленном Товаре в течение 2 (двух) рабочих дней следующих после дня обнаружения дефектов.

7.4.	Поставщик обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчиком о выявленных дефектах  в поставленном Товаре в период гарантийного срока, либо устранить дефекты, либо поменять на новый (аналогичный), качественный Товар за свой счет, либо возместить стоимость их устранения (восстановления) (с учетом работ, услуг).

В случае невозможности устранения дефектов, Поставщик возмещает Заказчику все убытки (расходы).

7.5. В случае устранения дефектов в Товаре гарантийный срок на замененный (исправленный, восстановленный) Товар, продлевается на период времени, в течение которого производилось устранение дефекта. При этом дата окончания гарантийного срока, с учетом срока продления, указывается в акте восстановления работоспособности Товара или в акте его замены, подписанным Сторонами.

7.6. Гарантийные обязательства Поставщика действуют в течение срока, указанного в Договоре, Акте, письменном гарантийном обязательстве, акте восстановления работоспособности Товара или акте его замены.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора (независимо от истечения срока действия Договора) или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления следующих обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений и иных стихийных бедствий, экологических катастроф, военных действий, террористических актов, гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок, принятия нормативных правовых и правовых актов Республики Казахстан, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигается на период действия таких обстоятельств. При этом заключения Сторонами дополнительного соглашения не требуется.

9.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, с указанием их причин, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного органа. Факты, являющиеся общеизвестными, не требуют доказательств. При этом Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, после чего ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

9.3. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает исполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Договора у Заказчика должен внести обеспечение исполнения Договора в размере 50 (пятидесяти) процентов от общей суммы Договора.

Сумма внесенного обеспечения исполнения договора о закупках, исчисляемая в тиынах, округляется. Сумма менее 50 (пятидесяти) тиын округляется до нуля, а сумма, равная 50 (пятидесяти) тиынам и выше, округляется до 1 (одного) тенге.

10.2. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на следующий банковский счет Заказчика:

Департамент операционного учета НБРК, БИН 941 240 001 151, ИИК KZ86 125K ZT50 0410 0100 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX, Код 13;

2) банковскую гарантию, по форме согласно приложению 13 к Правилам.

10.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта, по реквизитам Поставщика указанным в разделе 16 Договора либо в уведомлении, предусмотренном пунктом 12.1. Договора.

10.4. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, в случае расторжения договора вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих договорных обязательств.

10.5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

10.6. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан ненормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

11. УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. В случае невозможности урегулирования спора между Заказчиком и Поставщиком по Договору, то спор по требованию любой из сторон разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан (применимым правом является право Республики Казахстан) и в случае возникновения споров, они будут рассматриваться в судах Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.

12. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываются Сторонами и скрепляются печатями каждой из Сторон (если Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан должны иметь печать), кроме случаев изменения наименования, места нахождения и (или) реквизитов Сторон (сообщается путем письменного уведомления).

12.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке на любом этапе в случаях:

1) отказа Заказчика от закупок при:

сокращении расходов на приобретение Товара;

обоснованной нецелесообразности приобретения Товара;

наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

2) выявления недостоверной информации в сведениях, представленных Поставщиком;

3) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику;

4) выявления нарушений Правил и (или) условий закупок, повлиявших на итоги закупок;

5) оказания Заказчиком, организатором закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Правилами;

6) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

7) в случае невнесения либо несвоевременного внесения обеспечения исполнения Договора;

8) в иных случаях, предусмотренных Договором.

12.3. Если иное не предусмотрено Договором, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление о расторжении. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора.

13. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА

13.1. Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатью каждой из Сторон (если Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан  должны иметь печать) вступает в силу со дня его регистрации у Заказчика.

14. ЯЗЫК ДОГОВОРА

14.1. Договор составлен на казахском и русском языках в пяти экземплярах (два на казахском языках и три на русском), имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра (один на казахском и один на русском языках) направляются Поставщику и три экземпляра (один на казахском языках и два на русском) остаются у Заказчика.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

15.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтой, факсом, электронной почтой и другое.

Уведомления, направляемые в рамках Договора, вступают в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

15.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

15.5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

16. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: А01Т7М2, г. Алматы, пр. Райымбек, дом 511 БИН 911 241 000 361 ИИК KZ66 125K ZTJ0 0110 0100 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» БИК NBRKKZKX Код 13 Электронный адрес: gohr_80@nationalbank.kz от Заказчика __________________ И.Ф. | ПОСТАВЩИК: Почтовый индекс: Адрес: БИН/ИИН ________________ ИИК ________________ в ______ (указывается БВУ в котором обслуживается Поставщик) БИК ________________ КБе Электронный адрес: от Поставщика ___________________ И.Ф. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Договору

№ _____ НБ/ОВБ/В/ __________

(номер Заказчика)     (номер Поставщика)

от «____» ___________ 2022 г.

(дата регистрации у Заказчика)

от «____» ___________ 2022 г.

(дата подписания/регистрации у Поставщика)

| № п.п. | Наименование Товара | ## ХНаименование Товара с характеристикой | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с/без НДС | Стоимость с/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система видеонаблюдения | Cистема видеонаблюдения, с сопутствующими услугами, согласно нижеприведённому перечню требований | Штука | 1 |  |  |

В том числе:

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с/без НДС | Стоимость с/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые камеры видеонаблюдения, по типам: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Купольная камера: | шт. | 102 |  |  |
|  | Тип2 | Купольная камера (на 360°): | шт. | 111 |  |  |
|  | Тип3 | Камера корпусная: | шт. | 64 |  |  |
|  | Тип4 | Панорамная камера (180°, мультисенсорная): | шт. | 3 |  |  |
|  | Тип5 | Комплекс (на 360° и одновременно детальное увеличение): | шт. | 1 |  |  |
|  | Тип6 | Панель управления охранным видеонаблюдением: | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Активное сетевое оборудование, по типам: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Коммутатор (24 порта): | шт. | 1 |  |  |
|  | Тип2 | Коммутатор (48 портов): | шт. | 9 |  |  |
|  | Тип3 | Коммутатор уровня агрегации (24 порта): | шт. | 2 |  |  |
|  | Тип4 | Коммутатор уровня агрегации: | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Компоненты структурированной кабельной сети: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Кабель типа "витая пара" для структурированных кабельных систем: | м |  |  |  |
|  | Тип2 | Кабель оптический для внутренней прокладки: | м |  |  |  |
|  | Тип3 | Коммутационная 19" патч панель: | шт. |  |  |  |
|  | Тип4 | Панель оптическая распределительная: | шт. |  |  |  |
|  | Тип5 | Патч-корды RJ-45 - RJ-45: | шт. |  |  |  |
|  | Тип6 | Шкаф телекоммуникационный: | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Рабочее место СКС пользователя |  | шт. | 15 |  |  |
| 5 | Видеостена фиксированная для СВН: |  | комплект | 1 |  |  |
| 6 | Серверное и компьютерное оборудование: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Сервер управления\записи\аналитики: | шт. | 4 |  |  |
|  | Тип2 | Система хранения данных: | шт. | 1 |  |  |
|  | Тип3 | Система хранения данных резервная: | шт. | 1 |  |  |
|  | Тип4 | Комплект управления серверным оборудованием: | шт. | 1 |  |  |
|  | Тип5 | Рабочая станция оператора: | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Программное обеспечение для управления видео - |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Базовая лицензия | шт. |  |  |  |
|  | 7.2 | Лицензия на канал | шт. |  |  |  |
|  | 7.3 | Модуль видеоаналитики по распознаванию лиц | шт. |  |  |  |
| 8 | Сопутствующие услуги: |  | услуга | 1 |  |  |
| 9 | Комплектующие (оборудование, материалы): |  | комплект | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению**

| № п/п | Требования Заказчика |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые камеры видеонаблюдения с аксессуарами по типам (далее - камеры): Типы камер (панель видеонаблюдения) должны быть интегрированы с программным обеспечением для управления видео, должны быть совместимым по управлению, настройке, поддержке аналитики, функциям шифрования, функциям PTZ, метаданным, протоколам и т.д., иметь отношение к одному брэнду (производителю, марке). Иметь достаточную комплектность для монтажа на стены, потолки, стойки и т.д. |  |  |  |
|  | Тип 1 | Купольная камера с разрешением не менее 2Мп, с характеристиками: |  | 102 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - возможность установки на стены и потолок: | да; |  |
|  |  | - разрешение: | не менее 1920x1080; |  |
|  |  | - матрица CMOS: | не менее 1/2.8"; |  |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30; |  |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  |
|  |  | в ч/б при включенной ИК подсветке: | не более 0,1лк; |  |
|  |  | - объектив: | f= (не более) 4 – (не менее) 8 мм; |  |
|  |  | моторизованный: | да; |  |
|  |  | варифокальный с ИК-коррекцией: | да; |  |
|  |  | авторегулировка диафрагмы P iris: | да; |  |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  |
|  |  | - режим день-ночь: | да; |  |
|  |  | - удаленная настройка угла обзора, фокусного расстояния и фокусировка: | да; |  |
|  |  | - веб интерфейс: | полностью русифицированный; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  |
|  |  | - ИК-подсветка: |  |  |
|  |  | оптимизированная, адаптивная встроенная: | да; |  |
|  |  | дальность: | не менее 30м; |  |
|  |  | - динамическое наложение текста и изображений: | да; |  |
|  |  | - маски для закрытых зон,: | не менее 30 зон; |  |
|  |  | - интерфейс: | не менее 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики (не менее): |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  |
|  |  | пересечение линии: | да; |  |
|  |  | расфокусировка: | да; |  |
|  |  | смена сцены: | да; |  |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  |
|  |  | - возможность отображения видео в «коридорном» формате: | да; |  |
|  |  | - цифровой PTZ: | да; |  |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T |  |
|  |  | - питание: | PoE; |  |
|  |  | - максимальное энергопотребление при включенной ИК подсветке: | не более 30Вт; |  |
|  |  | - корпус: |  |  |
|  |  | защита от внешних воздействий: | да; |  |
|  |  | класс | не ниже IK10, IP66; |  |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон): | от -40°С до 50°С при относительной влажности не менее 90%. |  |
|  | Тип 2 | Купольная камера с разрешением не менее 12Мп и панорамным обзором на 360°, с характеристиками: |  | 111шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - возможность установки на стены и потолок: | да; |  |
|  |  | - разрешение в режиме 360°: | не менее 2500*1700; |  |
|  |  | - матрица: | не менее 1/2,2" |  |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30 кадров; |  |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  |
|  |  | в ч/б при включенной ИК подсветке: | не более 0,1лк; |  |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  |
|  |  | - веб интерфейс: | полностью русифицированный; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  |
|  |  | - ИК-подсветка: |  |  |
|  |  | оптимизированная, адаптивная встроенная: | да; |  |
|  |  | дальность: | не менее 10м; |  |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  |
|  |  | - маски для закрытых зон,: | не менее 30 зон; |  |
|  |  | - интерфейс: | не менее 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных напрямую с камеры: | да; |  |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики (не менее): |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  |
|  |  | пересечение линии: | да; |  |
|  |  | расфокусировка: | да; |  |
|  |  | смена сцены: | да; |  |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  |
|  |  | - питание камеры: | PoE; |  |
|  |  | - максимальное энергопотребление при включенной ИК подсветке: | не более 30Вт; |  |
|  |  | - корпус с защитой от внешних воздействий | класс, не ниже IK10, IP66; |  |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон) | от -40°С до 50°С при относительной влажности не менее 90%. |  |
|  | Тип 3 | Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками: |  | 64 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - разрешение: | не менее 2500х1700; |  |
|  |  | - автоматически управляемый инфракрасный фильтр: | да; |  |
|  |  | - матрица: | не менее 1/2.7"; |  |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  |
|  |  | в ч/б: | не более 0,1лк; |  |
|  |  | - объектив: | f= (не более) 4 – (не менее) 8мм; |  |
|  |  | ИК-коррекция: | да; |  |
|  |  | варифокальный: | да; |  |
|  |  | авторегулировка диафрагмы P-Iris: | да; |  |
|  |  | крепление объектива типа CS: | да; |  |
|  |  | - максимальный угол обзора по горизонтали: | не менее 90°; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  |
|  |  | - частота кадров в секунду при максимальном разрешении: | не менее 30; |  |
|  |  | - динамическое наложение текста и изображений: | да; |  |
|  |  | - маски для закрытых зон: | да; |  |
|  |  | - встроенные модули видео аналитики: |  |  |
|  |  | направление движения: | да; |  |
|  |  | пересечение линии: | да; |  |
|  |  | расфокусировка: | да; |  |
|  |  | смена сцены: | да; |  |
|  |  | вход-выход в охраняемую зону: | да; |  |
|  |  | перемещение-удаление объектов: | да; |  |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  |
|  |  | - Web интерфейс | полностью русифицированный; |  |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T, M; |  |
|  |  | - интерфейс: | (не менее) сетевой разъем RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/; |  |
|  |  | - питание камеры | PoE; |  |
|  |  | - максимально потребляемая мощность: | не более 30Вт. |  |
|  | Тип 4 | Панорамная камера со сплошным обзором на 180° мультисенсорная, с разрешением не менее 8 Мп, с характеристиками: |  | 3 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - разрешение: | не менее 2500 x 1700; |  |
|  |  | - количество Матриц: | не менее 3; |  |
|  |  | - каждая матрица CMOS: | не менее 1/2.8" |  |
|  |  | - прогрессивная развертка: | да; |  |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  |
|  |  | - комбинированный горизонтальный угол обзора: | не менее 180°; |  |
|  |  | - светочувствительность: |  |  |
|  |  | в цвете: | не более 0,2лк; |  |
|  |  | при ч/б: | не более 0,1лк; |  |
|  |  | - настройка уровня переключения режима «день/ночь»: | да; |  |
|  |  | - функция антитуман: | да; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100дБ; |  |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  |
|  |  | - возможность записи на сетевое хранилище данных: | да; |  |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  |
|  |  | - питание: | PoE; |  |
|  |  | - потребляемая мощность: | не более 30Вт; |  |
|  |  | - полностью русифицированный Web Интерфейс: | да; |  |
|  |  | - корпус с защитой от внешних воздействий: | класс, не ниже IK10, IP66; |  |
|  |  | - температурный режим работы (диапазон): | не менее, от -40°С до 50°С при относительной влажности 10-95%. |  |
|  | Тип 5 | Комплекс, обеспечивающий непрерывный панорамный обзор на 360° и одновременно детальное увеличение изображения (обзор комплекса формируется из панорамного и детального изображений), с характеристиками (далее -комплекс): |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | Панорамный обзор комплекса на 3600 (параметры): |  |  |
|  |  | - обзор формируется при помощи: | не менее 4 видеомодулей (камер); |  |
|  |  | - разрешение каждого видеомодуля (камеры): | не менее 2500х1700; |  |
|  |  | - размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): | не более 1/2,8”; |  |
|  |  | - изменяемое положение камер в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а так же вращение вдоль оптической оси: | да; |  |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр: | да; |  |
|  |  | - объективы камер с автофокусировкой: | да; |  |
|  |  | - горизонтальный угол обзора видиеомодуля (камеры): | не менее 135°; |  |
|  |  | - вертикальный угол обзора видиеомодуля (камеры): | не менее 70°; |  |
|  |  | - количество кадров в секунду для обеспечение видеоизображения при любом разрешении: | не менее 30 кадров в секунду; |  |
|  |  | - настройки параметров изображения для каждой камеры (не менее): |  |  |
|  |  | ручная установка разрешения: | да; |  |
|  |  | установка степени сжатия: | да; |  |
|  |  | регулировка яркости, четкости, контрастности, баланса белого: | да; |  |
|  |  | настройка выдержки и экспозиции (для нормальной и низкой освещенности): | да; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон: | не менее 100ДБ; |  |
|  |  | - возможность наложения динамического текста и изображений: | да; |  |
|  |  | Детальное изображение (параметры): |  |  |
|  |  | - разрешение: | не менее HDTV 1080p; |  |
|  |  | - размер матрицы: | не менее 1/2,8" с прогрессивной разверткой; |  |
|  |  | - автоматически управляемый механический ИК-фильтр для PTZ модуля:: | да; |  |
|  |  | - параметры изображения: |  |  |
|  |  | панорамирование: | да; |  |
|  |  | наклон и масштабирование детального изображения: | да; |  |
|  |  | автопереворот изображения: | да; |  |
|  |  | - количество предустанавливаемых позиций: | не менее 100; |  |
|  |  | - запись тура: | да; |  |
|  |  | - маршрут обхода охраны: | да; |  |
|  |  | - настройка приоритетов управления: | да; |  |
|  |  | - экранный направляющий указатель: | да; |  |
|  |  | - поворот камерного блока: | неограниченный на 360°; |  |
|  |  | - наклон камерного блока: | не менее 190°; |  |
|  |  | - зум камерного блока: | не менее 32-кратный оптический; |  |
|  |  | - регулируемая частота кадров и полоса пропускания - H.264/H.265: | да; |  |
|  |  | - настройки параметров изображения: |  |  |
|  |  | ручная установка выдержки: | да; |  |
|  |  | регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, баланса белого: | да; |  |
|  |  | регулировка экспозиции и участков экспонирования: | да; |  |
|  |  | тонкая настройка действий при слабом освещении: | да; |  |
|  |  | наложение текста и изображений: | да; |  |
|  |  | остановка изображения при PTZ-управлении: | да; |  |
|  |  | - автоматический противотуманный фильтр: | да; |  |
|  |  | - компенсация фоновой засветки: | да; |  |
|  |  | - профили сцены: | да; |  |
|  |  | - широкий динамический диапазон | не менее 100дБ; |  |
|  |  | - компенсация высокой яркости: | да; |  |
|  |  | - функция автоматического слежения: | да; |  |
|  |  | - встроенные бесплатные аналитические модули (не менее): |  |  |
|  |  | исчезновение объекта: | да; |  |
|  |  | контроль входов\выходов: | да; |  |
|  |  | направление движения: | да; |  |
|  |  | - функционал компенсации сильных источников засветки: | да; |  |
|  |  | - срабатывание сигнала тревоги на события: | (не менее) видеодетектор движения, удар, расфокусировка; |  |
|  |  | - функционал позиционирования детального изображения с оптическим увеличением по одному нажатию мыши на обзорном изображении: | да; |  |
|  |  | - функционал автоматического позиционирования детального изображения с оптическим увеличением при появлении объекта в индивидуально настраиваемой зоне обнаружения на обзорном изображении с последующим слежением за этим объектом: | да; |  |
|  |  | - индивидуально настраиваемые зоны обнаружения для обзорного изображения: | не менее 3 (трех) на каждую камеру, возможность приоритезации зон; |  |
|  |  | - настройка ограничения времени автоматического слежения за объектом: | да; |  |
|  |  | - запись на сетевое хранилище данных (ресурс): | да; |  |
|  |  | - открытая прикладная платформа для запуска программных приложений непосредственно в камере (в том числе сторонних производителей для возможности выбора): | да; |  |
|  |  | - память ОЗУ: | не менее 1ГБ; |  |
|  |  | - флэш-память: | не менее 512МБ; |  |
|  |  | - поддержка профилей Onvif: | не менее G, S, T; |  |
|  |  | - корпус: | не менее - IP66, IK 10; |  |
|  |  | - условия эксплуатации комплекса: | не менее, от -40°С до 50°С при относительной влажности 10-95%; |  |
|  |  | - функции контроля температур и холодного старта камеры: | да; |  |
|  |  | - вес комплекса без кронштейна: | не более 9кг; |  |
|  |  | - монтаж комплекса с использованием одного кронштейна: | да; |  |
|  |  | - подключение комплекса с использованием одного сетевого (информационного) кабеля: | да. |  |
|  | Тип 6 | Панель управления охранным видеонаблюдением (далее - панель) с характеристиками. |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | Контролируемые параметры камер: |  |  |
|  |  | - панорамирование/наклон/масштабирование: | да; |  |
|  |  | - фокусировка, автофокусировка: | да; |  |
|  |  | - задание предустановок, туров и групп: | да; |  |
|  |  | - ручное и автоматическое отслеживание объектов: | да; |  |
|  |  | - выкл./вкл. тревоги, остановка: | да; |  |
|  |  | - работа с записанными видеоданными: | да; |  |
|  |  | - управление записью/воспроизведением: | да; |  |
|  |  | - выкл. тревоги, меню: | да; |  |
|  |  | В состав панели входит: |  |  |
|  |  | - трехкоординатный джойстик с эффектом поворотной рукояткой для управления камерами с PTZ-функциями: | 1шт. |  |
|  |  | - клавиатура для охранного видеонаблюдения: | 1шт. |  |
|  |  | - поворотный переключатель для охранного видеонаблюдения: | 1шт. |  |
| 2 | Активное сетевое оборудование с аксессуарами, по типам: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь одну цветовую гамму (либо сочетание цветов предусмотренное производителем), иметь отношение к одному брэнду (производителю, марке). Иметь достаточную комплектность для монтажа и подключения оборудования - электрические кабеля, переходники, крепеж, SFP-модули (трансиверы), кабели для стекирования оборудования между собой, резервные блоки питания, лицензии, ключи и так далее. |  |  |  |
|  | Тип 1 | Управляемый Ethernet - коммутатор с 24 портами RJ-45 PoE(PoE+) и 4 портами SFP+, с 2 (двумя) слотами для модулей питания, c характеристиками: |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - порты: | не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +); |  |
|  |  | - порты (разъёмы) для установки трансиверов типа SFP+ 10Gbps и SFP 1Gbps: | не менее 4 порта; |  |
|  |  | - общий бюджет PoE коммутатора: | не менее 720Вт; |  |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L2; |  |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  |
|  |  | - возможность стекирования коммутаторов: | да; |  |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 8 Гбайт; |  |
|  |  | - объем постоянной памяти (Flash): | не менее 16 Гбайт. |  |
|  | Тип 2 | Управляемый Ethernet - коммутатор с 48 портами RJ-45 PoE(PoE+) и 4 портами SFP+, с 2 (двумя) слотами для модулей питания, c характеристиками: |  | 9 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - порты: | не менее 48 портов 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +); |  |
|  |  | - порты (разъёмы) для установки трансиверов типа SFP+ 10Gbps и SFP 1Gbps: | не менее 4 порта; |  |
|  |  | - общий бюджет PoE: | не менее 1440Вт; |  |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L2; |  |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  |
|  |  | - возможность стекирования коммутаторов: | да; |  |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 8Гбайт; |  |
|  |  | - объем постоянной памяти (Flash): | не менее 16Гбайт; |  |
|  | Тип 3 | Управляемый Ethernet - коммутатор уровня агрегации с портами SFP и с 2 (двумя) слотами для модулей питания, с характеристиками: |  | 2 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - порты: | не менее 24 портов для установки трансиверов, не менее, типа SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps); |  |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L3; |  |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  |
|  |  | - объем постоянной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  |
|  |  | - исполнение | монтаж в 19" стойку; |  |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  |
|  | Тип 4 | Управляемый Ethernet - коммутатор уровня агрегации с портами SFP и с 2 (двумя) слотами для модулей питания, с характеристиками: |  | 2 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - количество портов SFP+: | не менее 16 портов для установки трансиверов, не менее, типа SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps); |  |
|  |  | - резервный блок питания с горячей заменой: | да; |  |
|  |  | - слоты для модулей питания (блоков питания): | не менее 2шт; |  |
|  |  | - уровень коммутатора: | не менее L3; |  |
|  |  | - объем оперативной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  |
|  |  | - объем постоянной памяти: | не менее 16 Гбайт; |  |
|  |  | - исполнение | монтаж в 19" стойку; |  |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U. |  |
| 3 | Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами (далее - СКС), по типам: СКС (Типы - 1, 3, 5 ) должны иметь однородность категории (категория не ниже 6а) |  |  |  |
|  | Тип 1 | Кабель типа "витая пара" для структурированных кабельных систем, с характеристиками: |  | м. (определяется поставщиком) |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - надёжная передача питания по PoE и PoE+: | да; |  |
|  |  | - тип кабеля: | не менее парной скрутки S/FTP; |  |
|  |  | - характеристика кабеля: | не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG); |  |
|  |  | - категория кабеля: | не менее 6а; |  |
|  |  | - оболочка: | не менее безгалогенная композиция (LSZH); |  |
|  |  | - стойкость к воздействию повышенного уровня электромагнитных и вибрационных нагрузок: | да; |  |
|  |  | - защита от механических повреждений (растягивающих, изгибающих, сдавливающих): | да; |  |
|  |  | - токопроводящая жила: | медная однопроволочная; |  |
|  |  | - изоляция: | пористый полиэтилен; |  |
|  |  | - сердечник: | парная скрутка; |  |
|  |  | - экран: | (не менее) индивидуальный из алюмополимерной ленты и общий из оплётки медными лужёными проволоками плотностью не менее 45%; |  |
|  |  | - кабель не распространяет горение при групповой прокладке: | да; |  |
|  |  | - пониженное дымо и газовыделение при горении и тлении кабеля: | да; |  |
|  |  | - пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля: | да; |  |
|  |  | - стойкость кабеля (не менее): |  |  |
|  |  | к воздействию солнечного излучения, ультрафиолета, осадков (инея, росы): | да; |  |
|  |  | к воздействию повышенного уровня электромагнитных шумов и помех: | да; |  |
|  |  | - предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: | да; |  |
|  |  | - температура работы: | не менее -60°С\ +70°С (мин\макс). |  |
|  | Тип 2 | Кабель оптический для внутренней прокладки (4 (четыре) отрезка по зданию для построения кольцевой сетевой топологии): |  | м. (определяется поставщиком) |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - количество волокон в 1 (одном) отрезке: | не менее 24шт. (12 пар); |  |
|  |  | - тип кабеля: | многомодовый; |  |
|  |  | - параметры кабеля: | не менее, арамидное волокно, усиленное; |  |
|  |  | - тип оплётки кабеля: | не менее LSZH. |  |
|  | Тип 3 | Коммутационная 19" патч панель для установки 24 модулей типа RJ-45, под кабель S/FTP. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и встроенный фиксатор экрана кабеля. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Подходит для установки медных портов, не менее категории 6а до категории 8, а так же волоконно-оптических адаптеров, имеет возможность заземления. |  | шт. (определяется поставщиком) |
|  | Тип 4 | Панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U, 19", с 24 разъёмами. |  | шт. (определяется поставщиком) |
|  | Тип 5 | Патч-корды RJ-45 - RJ-45: |  | шт. (определяется поставщиком) |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - категория: | не менее 6а; |  |
|  |  | - тип: | не менее экранированные (S/FTP); |  |
|  |  | - изготовление: | заводское; |  |
|  |  | - тип аплетки: | не менее LSZH; |  |
|  |  | - длина: | от 0,5м до 10м. |  |
|  | Тип 6 | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный с характеристиками: |  | 4 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - исполнение: | 42U; |  |
|  |  | - размер шкафа (ШхГ): | не менее 800ммx1000мм; |  |
|  |  | - передняя дверь: | перфорированная распашная, с ручкой замком; |  |
|  |  | - задняя дверь: | перфорированная распашная, 2-х створчатая, с ручкой замком; |  |
|  |  | - боковые панели съёмные, оснащённые боковыми защёлками и замками: | да; |  |
|  |  | - пылезащитные щёточные кабельные вводы установлены в крыше и основании: | да; |  |
|  |  | - металлические конструкции внутренней части шкафа имеют заземляющие соединения: | да; |  |
|  |  | - регулируемые опоры (ножки): | комплект 4шт., набор поворотных роликов для возможности передвижения шкафа. |  |
|  |  | В комплект поставки должны быть включены: |  |  |
|  |  | - органайзер вертикальный, для укладки кабеля, полноразмерный, по двум сторонам шкафа: | да; |  |
|  |  | - блок освещения (12 Вт), осветительная лампа 19-дюймовая (1u) для освещения телекоммуникационного шкафа: | 1шт.; |  |
|  |  | - вертикальный блок электрических розеток с общим мониторингом параметров электропитания, 16A, 230V, не менее 12 розеток: | 2 шт. |  |
| 4 | Рабочее место СКС пользователя (блок розеток 1хRJ-45 не менее cat.6а с полем для надписи и 2-мя электрическими розетками с заземлением). Расположение информационных розеток - настенное, подводка кабеля - настенная в кабель-канале. Потребляемая мощность 1 рабочего места: не менее 1 кВт. |  |  | 15 шт. |
| 5 | Видеостена фиксированная для СВН с характеристиками (далее- видеостена): |  |  | 1 комплект |
|  | Требования: |  | Параметры Заказчика: |  |
|  | - количество видеопанелей (дисплеев): |  | 6шт; |  |
|  | - ширина видеостены: |  | не более 3070мм; |  |
|  | - высота видеостены: |  | не менее 1153мм; |  |
|  | - размерность видеостены: |  | не менее 3х2 видео панелей; |  |
|  | - разрешение видеостены: |  | не менее 5760 х 2160 пикселей; |  |
|  | - количество видеомодулей: |  | не менее 6; |  |
|  | - ширина стыков рамки между видеомодулями: |  | не более 3,5мм |  |
|  | - диагональ видеомодуля: |  | не менее 46"; |  |
|  | - угол обзора: |  | не менее 178 градусов по вертикали и горизонтали; |  |
|  | - время отклика: |  | не более 8мс; |  |
|  | - цветность: |  | не менее 8бит; |  |
|  | - яркость: |  | не менее 500нит; |  |
|  | - входы: |  | не менее 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI-D, 1xDP, 1 x аудиовход miniJack; |  |
|  | - выходы: |  | не менее 1 x DP 1 x аудиовыход miniJack; |  |
|  | - вес видеомодуля: |  | не более 25кг; |  |
|  | - максимальное электропотребление видеомодуля: |  | не более 170Вт; |  |
|  | Кронштейн для видеостены (крепление): |  |  |  |
|  | - многофункциональное крепление для дисплея видеостены с возможностью индивидуального обслуживания каждого дисплея: |  | 6шт; |  |
|  | - крепление должно поддерживать дисплеи с диагональю: |  | от 37"- до 60"; |  |
|  | - регулировка по вертикали и горизонтали: |  | да; |  |
|  | - защелкивающийся механизм, позволяющий регулировать положение всей системы относительно стены: |  | да; |  |
|  | - обязательное наличие микро регулировки по всем осям для сведения видеостены: |  | да; |  |
|  | - наличие системы выдвижения любой панели видеостены при нажатии: |  | да; |  |
|  | - расстояние от стены: |  | не более 35см; |  |
|  | - фронтальный независимый доступ к каждой панели и кабелям без разборки всей видеостены: |  | да; |  |
|  | - возможность оперативной замены панели для обслуживания: |  | да; |  |
|  | HDMI кабель (cable): |  |  |  |
|  | - параметры кабеля: |  | (не менее) высокоскоростной кабель HDMI-HDMI для UltraHD / 4K при 30Гц или FullHD / 1080p; |  |
|  | - максимальная пропускная способность: |  | не менее 10,2Gbps; |  |
|  | - встроенный канал Ethernet для передачи данных по сети 100 Мбит через HDMI: |  | да; |  |
|  | - для профессиональных применений и установок: |  | да; |  |
|  | - экранирование: |  | да; |  |
|  | - длина: |  | не менее 20м; |  |
|  | - материал внутреннего проводника: |  | не хуже луженая медь OFC; |  |
|  | - диаметр проводников: |  | не менее AWG24. |  |
| 6 | Серверное и компьютерное оборудование (далее – серверное оборудование): Серверное оборудование должно иметь достаточную комплектность для монтажа и подключения оборудования - электрические кабеля, переходники, крепёж, резервные блоки питания, лицензии и так далее. |  |  |  |
|  | Тип 1 | Сервер управления\записи\аналитики с характеристиками: |  | 4 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - исполнение: | конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку; |  |
|  |  | - форм-фактор: | не более 1U; |  |
|  |  | - процессор: | не менее 2 процессоров на сервер, который должен соответствовать: |  |
|  |  | технология производства: | не более чем 14 нано метров; |  |
|  |  | количество физических ядер на каждый процессор: | не менее 10; |  |
|  |  | количество потоков на каждый процессор: | не менее 20; |  |
|  |  | тактовая частота на каждое ядро, каждого процессора: | не менее 2.4ГГц; |  |
|  |  | кэш память на каждый процессор: | не менее 25Мбайт; |  |
|  |  | расчетная мощность: | не менее 20W. |  |
|  |  | - оперативная память: |  |  |
|  |  | объём: | не менее 32Гб DDR4 2666MHz; |  |
|  |  | возможность установки до 16 слотов памяти (DDR4): | да; |  |
|  |  | - отсеки для жестких дисков в сервере для накопителей форм-фактора SFF (2,5”): | не менее 2 (двух) шт; |  |
|  |  | - параметры жестких дисков: |  |  |
|  |  | количество жестких дисков: | не менее 2 (двух) шт., объёмом не менее 960ГБ каждый; |  |
|  |  | тип подключения: | не менее SATA; |  |
|  |  | скорость интерфейса подключения: | не менее 6Гбит в сек; |  |
|  |  | - контроллер жёстких дисков: |  |  |
|  |  | интерфейс SATA со скоростью: | не менее 6Гб; |  |
|  |  | поддерживаемые устройства: | жёсткие диски, твердотельные диски; |  |
|  |  | скорость передачи данных: | не менее 6Гбит/сек; |  |
|  |  | максимальное количество поддерживаемых жёстких дисков: | не менее 4 (четырех) шт; |  |
|  |  | должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации: | не менее RAID 1; |  |
|  |  | должен быть совместим с данным сервером: | да; |  |
|  |  | - операционная система: |  |  |
|  |  | наличие предустановленной серверной операционной системы: | да; |  |
|  |  | версия операционной системы: | не менее 2019 редакции Standart; |  |
|  |  | операционная система должна быть пролицензирована на все физические ядра процессоров: | да; |  |
|  |  | - сетевые интерфейсы: |  |  |
|  |  | 1)сетевой интерфейс | со скоростью не менее 1Гбит/сек; |  |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  |
|  |  | 2) сетевой интерфейс | со скоростью не менее 10Гбит/сек; |  |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  |
|  |  | - блок питания: |  |  |
|  |  | количество: | не менее 2-х шт; |  |
|  |  | мощность каждого: | не менее 750W; |  |
|  |  | - встроенный функционал удалённого управления сервером при помощи консоли управления: | да; |  |
|  | Тип 2 | Система хранения данных (далее - СХД) с характеристиками: |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - процессор: |  |  |
|  |  | количество установленных процессоров: | не менее 2 (двух) шт; |  |
|  |  | количество ядер на процессор: | не менее 8; |  |
|  |  | количество потоков: | не менее 16; |  |
|  |  | базовая тактовая частота процессора: | не менее 1,8GHz; |  |
|  |  | кэш-память: | не менее 10MB; |  |
|  |  | - память: |  |  |
|  |  | обьем: | не менее 32GB DDR42666MHz; |  |
|  |  | количество слотов памяти: | не менее 24шт; |  |
|  |  | - контроллер: |  |  |
|  |  | встроенный: | не менее SATA с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10; |  |
|  |  | скорость передачи | не менее 6Гб/с. |  |
|  |  | - дополнительный контроллер с характеристиками: |  |  |
|  |  | тип: | не менее SAS: |  |
|  |  | скорость передачи: | (не менее) SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию; |  |
|  |  | кэш: | не менее 4Гбайт, |  |
|  |  | форм-фактор контроллера: | не менее модульный; |  |
|  |  | - внутренние компоненты: | не менее 16 каналов SAS; |  |
|  |  | - поддержка уровней RAID: | (не менее) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  |
|  |  | - отказоустойчивый ROM: | да; |  |
|  |  | - оnline миграция между уровнями RAID: | да; |  |
|  |  | - увеличение емкости без остановки работы: | да; |  |
|  |  | - использование кэш-памяти для хранения данных и управляющей информации: | да; |  |
|  |  | - поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания: | да; |  |
|  |  | - тип используемых накопителей для хранения (HDD): | (не менее) 10TB SAS 7.2K; предназначенных для потоковой записи видеоинформации |  |
|  |  | - совместимые операционные системы: | (не менее) из семейства Windows (2016-2019), Red Hat, Linux; |  |
|  |  | - функционал сохранения данных при отключении питания: | да; |  |
|  |  | - зеркалирование кэша между контроллерами по внутренним каналам: | да; |  |
|  |  | - объем дискового пространства (полезная ёмкость): | не менее 800ТB; |  |
|  |  | - поддержка дисков высокой плотности объёмом: | не менее 10TB; |  |
|  |  | - дублирование контроллеров, блоков ввода-вывода, вентиляторов и блоков питания, каналов соединения контроллерной полки с дисковыми полками расширения: | да; |  |
|  |  | - поддерживаемые протоколы: | (не менее) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  |
|  |  | - активный функционал СХД, по оптимизации и защите хранения данных (активированные лицензии на весь дисковый объем): | да; |  |
|  |  | - функционал репликации данных: | да; |  |
|  |  | - поддержка дисков с шифрованием по алгоритму AES-256: | да; |  |
|  |  | - возможность подключения дисковых полок к СХД: | со скоростью не менее 12Gb/s; |  |
|  |  | - функционал репликации СХД (наличие лицензий на локальные и удаленные реплики данных): | да; |  |
|  |  | - управление массивом через веб браузеры: | да; |  |
|  |  | - поддержка гипервизоров: | (не менее) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat и Oracle; |  |
|  |  | - возможность масштабирования ёмкости: | (не менее) добавление до 8-ми дисковых полок. |  |
|  |  | - возможность удаленного мониторинга без предустановленных агентов под ОС: | да; |  |
|  |  | - необходимые лицензии должны быть включены в комплект поставки на весь поставленный объем дисковой емкости без ограничения срока использования: | да; |  |
|  |  | - салазки для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19”: | да; |  |
|  | Тип 3 | СХД резервная с характеристиками: |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | - процессор: |  |  |
|  |  | количество установленных процессоров: | не менее 2 (двух) шт; |  |
|  |  | количество ядер на процессор: | не менее 8; |  |
|  |  | количество потоков: | не менее 16; |  |
|  |  | базовая тактовая частота процессора: | не менее 1,8GHz; |  |
|  |  | кэш-память: | не менее 10MB; |  |
|  |  | - память: |  |  |
|  |  | обьем: | не менее 32GB DDR42666MHz; |  |
|  |  | количество слотов памяти: | не менее 24шт; |  |
|  |  | - контроллер: |  |  |
|  |  | встроенный: | не менее SATA с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10; |  |
|  |  | скорость передачи | не менее 6Гб/с. |  |
|  |  | - дополнительный контроллер с характеристиками: |  |  |
|  |  | тип: | не менее SAS: |  |
|  |  | скорость передачи: | (не менее) SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию; |  |
|  |  | кэш: | не менее 4Гбайт, |  |
|  |  | форм-фактор контроллера: | не менее модульный; |  |
|  |  | - внутренние компоненты: | не менее 16 каналов SAS; |  |
|  |  | - поддержка уровней RAID: | (не менее) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  |
|  |  | - отказоустойчивый ROM: | да; |  |
|  |  | - оnline миграция между уровнями RAID: | да; |  |
|  |  | - увеличение емкости без остановки работы: | да; |  |
|  |  | - использование кэш-памяти для хранения данных и управляющей информации: | да; |  |
|  |  | - поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания: | да; |  |
|  |  | - тип используемых накопителей для хранения (HDD): | (не менее) 10TB SAS 7.2K; предназначенных для потоковой записи видеоинформации |  |
|  |  | - совместимые операционные системы: | (не менее) из семейства Windows (2016-2019), Red Hat, Linux; |  |
|  |  | - функционал сохранения данных при отключении питания: | да; |  |
|  |  | - зеркалирование кэша между контроллерами по внутренним каналам: | да; |  |
|  |  | - объем дискового пространства (полезная ёмкость): | не менее 400ТB; |  |
|  |  | - поддержка дисков высокой плотности объёмом: | не менее 10TB; |  |
|  |  | - дублирование контроллеров, блоков ввода-вывода, вентиляторов и блоков питания, каналов соединения контроллерной полки с дисковыми полками расширения: | да; |  |
|  |  | - поддерживаемые протоколы: | (не менее) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  |
|  |  | - активный функционал СХД, по оптимизации и защите хранения данных (активированные лицензии на весь дисковый объем): | да; |  |
|  |  | - функционал репликации данных: | да; |  |
|  |  | - поддержка дисков с шифрованием по алгоритму AES-256: | да; |  |
|  |  | - возможность подключения дисковых полок к СХД: | со скоростью не менее 12Gb/s; |  |
|  |  | - функционал репликации СХД (наличие лицензий на локальные и удаленные реплики данных): | да; |  |
|  |  | - управление массивом через веб браузеры: | да; |  |
|  |  | - поддержка гипервизоров: | (не менее) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat и Oracle; |  |
|  |  | - возможность масштабирования ёмкости: | (не менее) добавление до 8-ми дисковых полок. |  |
|  |  | - возможность удаленного мониторинга без предустановленных агентов под ОС: | да; |  |
|  |  | - необходимые лицензии должны быть включены в комплект поставки на весь поставленный объем дисковой емкости без ограничения срока использования: | да; |  |
|  |  | - салазки для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19”: | да; |  |
|  | Тип 4 | Комплект управления серверным оборудованием (далее - комплект) с характеристиками: Комплект должен иметь полную комплектность для подключения серверов. |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | В состав комплекта входит: |  |  |
|  |  | KVM блок: |  |  |
|  |  | - тип: | цифровой; |  |
|  |  | - исполнение: | для монтажа в 19" стойку; |  |
|  |  | - количество подключаемого оборудования | не менее 8шт; |  |
|  |  | монитор: |  |  |
|  |  | - тип панели: | не менее Led; |  |
|  |  | - диагональ: | не менее 19"; |  |
|  |  | клавиатура: | QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB; |  |
|  |  | компьютерная лазерная мышь (USB): | да. |  |
|  | Тип 5 | Рабочая станция оператора c характеристиками: |  | 1 шт. |
|  |  | Требования: | Параметры Заказчика: |  |
|  |  | системный блок: |  |  |
|  |  | 1) процессор: |  |  |
|  |  | количество физических ядер на процессор: | не менее 6шт; |  |
|  |  | количество потоков на процессор: | не менее 12; |  |
|  |  | тактовая частота: | не менее 3.4ГГц; |  |
|  |  | кэш память на процессор: | не менее 19Мб; |  |
|  |  | расчетная мощность: | не менее 60W; |  |
|  |  | - объём оперативной памяти: | не менее 16Гб DDR4 2666MHz; |  |
|  |  | - параметры жестких дисков (не менее): |  |  |
|  |  | тип: | не менее твердотельные жесткие диски (SSD); |  |
|  |  | количество: | не менее 2 (двух) шт; |  |
|  |  | объёмом каждого жесткого диска: | не менее 2ТБ; |  |
|  |  | тип подключения: | не менее SATA; |  |
|  |  | форм-фактор: | не менее 2.5"; |  |
|  |  | - параметры графического адаптера: |  |  |
|  |  | объём видеопамяти: | не менее 8GB GDDR5, |  |
|  |  | возможность одновременного подключения не менее 2-х мониторов и видеостены размерностью видеопанелей 3х2 с оптимально мощностными характеристиками: | да; |  |
|  |  | - сетевые интерфейсы: |  |  |
|  |  | 1)сетевой интерфейс | со скоростью не менее 1Гбит/сек; |  |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  |
|  |  | 2) сетевой интерфейс | со скоростью не менее 10Гбит/сек; |  |
|  |  | количество интерфейсов: | не менее 2шт; |  |
|  |  | - блок питания: |  |  |
|  |  | количество: | не менее 2-х шт; |  |
|  |  | мощность каждого: | не менее 600W; |  |
|  |  | - монитор в количестве: | не менее 2 (двух) штук: |  |
|  |  | диагональ монитора: | не менее 63см (25 дюймов); |  |
|  |  | максимальное разрешение | не менее 2500х1400; |  |
|  |  | угол обзора: | не менее 178°; |  |
|  |  | подсветка: | не менее светодиодная; |  |
|  |  | отклик: | не более 14мс; |  |
|  |  | возможность шлейфового подключения; | да; |  |
|  |  | антибликовая обработка; | да: |  |
|  |  | порты: | (не менее) DP, выходной разъём DP, HDMI; |  |
|  |  | - клавиатура: | (не менее) QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB; |  |
|  |  | - компьютерная лазерная мышь (USB): | да; |  |
|  |  | - коврик для мыши ортопедический, цвет черный | 1шт. |  |

** Все материалы, все оборудование (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), программное обеспечение для управления видео и т.  д., системы видеонаблюдения (далее - СВН) должно быть новым (отсутствие царапин, потертостей, признаков вторичного использования), иметь признаки оригинальности (штрих коды, голограммы, парт-номера), дату производства не ранее 2020г.

Все материалы, все оборудование (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), программное обеспечение для управления видео и т. д., системы СВН  должно иметь заводское, серийное исполнение (изготовление), исключающее индивидуальное (авторское, единичное, разовое, специальное, проектное и т. п.) производство, должно быть доступным к приобретению в открытых источниках.

2. Требования к Поставщику по построению системы видеонаблюдения.

СВН предназначена для видеонаблюдения за обстановкой в охраняемых зонах, (территории и помещениях), а также для визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения, оценки ситуации и идентификации нарушителей, контроля участков по работе и транспортировки ценностей. Внедряемая система СВН должна быть смонтирована, настроена, протестирована параллельно с действующей системой видеоконтроля (далее - СВК) Заказчика. Внедряемая СВН не должна оказывать влияния на работу оборудования СВК Заказчика (за исключением технических деталей, согласованных с Заказчиком). По окончанию тестового периода (тестовый период составляет не менее 7 (семи) календарный дней) внедряемой СВН, часть оборудования СВК Заказчика подлежащая выводу из эксплуатации, отключается и далее производится демонтаж оборудования системы СВК.

Работы по монтажу и настройке оборудования, системы СВН должны быть предусмотрены с учётом всех необходимых расходных материалов, кабелей, коннекторов, переходников, кабельных каналов, аксессуаров, лицензий, компонентов программного обеспечения и оборудования и т.д. для подключения системы СВН и сдачи результата в полностью готовом для использования виде сертифицированными специалистами, а так же должны быть предусмотрены  работы по демонтажу части оборудования СВК выводимого из эксплуатации, с учетом всех затрат.

Гарантия на Товар должна составлять не менее 5 (пяти) лет.

Гарантия на сопутствующие услуги должна составлять не менее 5 (пяти) лет.

2.1. Требования к построению локально вычислительной сети (далее - ЛВС) системы СВН.

В основе создания ЛВС  системы СВН должна быть заложена топология «Кольцо» с закладкой линий связи, сетевых протоколов передачи данных, инструментов администрирования, резервирования аппаратных компонентов активного сетевого оборудования  и настроек активного сетевого оборудования на отказоустойчивость, минимальное время автоматического перестроения сетевых маршрутов в случае отказа любого компонента сети, минимизацию воздействия отказавшего участка сети на работу системы СВН в целом, а так же на возможность расширения и модернизации. Формирование центрального узла ЛВС, подключение удалённых участков сети по высокоскоростным линиям, подключение серверов СВН, систем хранения данных для обеспечения скоростного доступа, должно осуществляться на скорости не менее 10 Гбит/сек.

Все линии связи ЛВС должны пройти проверку и быть сертифицированы и поддерживать PoE тип 1-4 (все видеокамеры должны быть запитаны по PoE).

ЛВС системы СВН должна включать в себя:

-организацию вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша);

-активное сетевое оборудование, инструментарий управления и администрирования ЛВС.

2.1.1. Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания Заказчика (подвал, этажи, крыша).

ЛВС вертикальной\горизонтальной подсистемы здания базируется в одной стоечной и двух кроссовых комнатах системы СВН, расположенных на разных этажах здания. Для связки ЛВС данных помещений необходимо произвести прокладку магистральных линий связи на основе многомодового оптического кабеля с топологией построения сети «кольцо». Прокладку оптического кабеля от каждой кроссовой комнаты до стоечной комнаты необходимо произвести двумя физически разделенными отрезками кабеля (по 24 волокна в каждом – (12 пар)) с оконцовкой их в оптических коммутационных панелях с двух сторон, с распайкой всех волокон. Так же необходимо выполнить прокладку 2 (двух) линий кабеля типа витая пара S\FTP (далее – кабель СКС) (с расшифкой) в стоечную комнату из подвального помещения и помещения на 3-м этаже Здания.

Подключения камер осуществляется посредством кабеля СКС от мест коммутации (стоечная, кроссовые комнаты) по кабельной канализации, кабельным лоткам с соблюдением рекомендаций завода изготовителя касательно монтажа, укладки кабеля, соблюдением углов перегиба, закрепления кабеля и т.д., кабельные переходы через капитальные стены, перекрытия оборудуются отрезками гофротрубы (либо аналогичными материалами) исключающими повреждение кабеля.

Топология построения сети от мест коммутации до камер– «Звезда». Заделка кабеля СКС осуществляется в стоечной и кроссовых комнатах при помощи коммутационных патч панелей (на 24 порта) смонтированных в телекоммуникационных шкафах. Количество патч панелей и органайзеров для укладки кабеля устанавливается в зависимости от кабельной нагрузки.  Количество органайзеров (1U, 19'') устанавливается в зависимости от кабельной нагрузки, но не менее чем 1шт на 2 (две) 24 портовые патч панели (коммутатор), и не менее 1шт. на 48 портовый коммутатор.

Монтаж коммутационных панелей, кабеля СКС, телекоммуникационные шкафы и другое используемое оборудование должны обеспечивать надежный контакт заземления. Подключение экрана кабеля СКС к заземлению нужно осуществлять с соблюдением соответствующих правил.

При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1хRJ-45 cat. не менее 6a с полем для надписи и 2 (две) однофазные электрические розетки с заземляющим (зануляющим) контактом. Прокладка кабеля по стенам от потолка до блока розеток производится с использованием кабель канала с аксессуарами (заглушки, уголки, соединители).

2.1.2. Активное сетевое оборудование, инструментарий управления и администрирования ЛВС.

Настройки применяемого активного сетевого оборудования (коммутаторов) должны обеспечивать отказоустойчивость каналов связи за счет запуска автоматических процедур изменения маршрутов сети ЛВС при работе топологии «кольцо».

Необходимо обеспечить стекирование для активного сетевого оборудования (коммутаторов) уровня доступа.

Инструменты мониторинга активного сетевого оборудования, должны обладать возможностью сигнализирования персонала Заказчика в случае отказа, выхода из строя участка ЛВС, блоков питания (для моделей с резервными блоками питания), отказа портов, предоставлять статистику интерфейсов и др.

Необходимо произвести сегментацию ЛВС, с оптимальным построением маршрутов передачи данных, обеспечить безопасность передачи данных с использованием сегментации трафика, исключить возможность неавторизованного доступа к ЛВС системы СВН.

Монтаж активного сетевого оборудования производится в телекоммуникационные шкафы, количество коммутаторов доступа определяется в зависимости от портовой нагрузки.

Модели активного сетевого оборудования с резервными БП должны иметь полную комплектность, подключение резервных БП должно производится на сторонние (соседние) электрические розетки, блоки розеток, для минимизации рисков одновременного отключения с одного источника питания (блока розеток).

2.2.  Требования к электрическим цепям и компонентам.

Электротехнические работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок потребителей и по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также по СНИПам, ГОСТам, и т.д.

При монтаже компонентов системы СВН, подвести к розеткам  для подключения данных компонентов, электрическое питание напряжением  230+/-10 В от сети бесперебойного электропитания здания Заказчика. Количество розеток напряжением  230+/-10В  должно быть оптимальным.

При монтаже оборудования в стоечном помещении и кроссовых комнатах, а также другого распределённого оборудования системы СВН, произвести подключение блоков розеток с заземляющим, с ножевым (зануляющим) контактом, расположенных в коммутационных шкафах.

Для этого необходимо:

- в помещениях вторичных распределительных щитов (далее – Щит) этажей здания установить новые распределительные щитки с защитными коммуникационными аппаратами соответствующими (по количеству точек подключения, рабочих мест) номинальным токам нагрузки подключённого места и кривыми отключений по характеру нагрузки. В Щите установить соответствующий защитный коммутационный аппарат (автоматический выключатель в соответствии с мощностью подключаемого оборудования) и проложить медный электрический кабель от автоматического выключателя к новому распределительному щитку. От установленных распределительных щитков проложить электрические кабели соответствующего сечения к электрическим розеткам, блокам розеток;

- электрические кабели с соответствующими жилами и сечением проложить в существующих кабельных лотках, по стене и по потолку. От фальш-потолка до розеток электрический кабель проложить в кабельном канале;

- электротехнические работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок потребителей и по техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей а также по СНИПам, ГОСТам, в соответствии с абзацами 15, 23, 24,  подпункта 1) пункта 6, указанные виды работ включены в перечень видов работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231.

После выполнения электромонтажных работ необходимо проверить: сопротивление изоляции кабельных линий, наличия и сопротивление цепи защитного заземления (зануления), а также замерить полное сопротивлении петли «фаза ноль» токопроводов с выдачей протоколов измерений.

2.3 Требования к монтажу камер.

Места монтажа камер по типам и рабочих мест СКС пользователей и операторов определяются по согласованию с Заказчиком.

В зависимости от мест монтажа камер, устанавливаются, по согласованию с Заказчиком, принадлежности и крепления необходимые для установки камер на стены, потолки, а также подвесные кронштейны, телескопические, стационарные штанги и так далее, для оптимального размещения и ориентации камер с учетом максимально эффективного охвата (угла) обзора. Крепления должны быть подобраны в зависимости от моделей камер, иметь заводское изготовление от производителя камер. Камеры (тип3), установленные на потолках помещений, должны обеспечивать возможность чтения, напечатанного мелким шрифтом (кегль которого равен 12 пунктам) текста на рабочих местах Заказчика.

Подключение камер внутри помещений производится пачкордом заводского изготовления (длинной от 1м. до 10 м.)  от розетки ЛВС оканечивающей протянутый кабель СКС (длинной не более 90м.) от мест коммутации, подключение камер вне помещений осуществляется способом предусмотренным производителем камер. В независимости от способа подключения камер, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.

Выполнить необходимые монтажные работы – пробивку стен в бетоне кирпиче и другие работы для монтажа кабелей и розеток, установки распределительных щитков и автоматов, креплений, различного сопутствующего оборудования, а также в случае необходимости произвести работы по устройству кабельной канализации для прокладки кабелей по зданию, крыше здания, территории Заказчика.

Кабель СКС прокладывается в существующих кабельных лотках, по стене и по потолку, в кабельной канализации. Кабель СКС закрепляется для устранения провисания, монтаж электрического и кабеля СКС производится с рекомендациями завода изготовителя с соблюдением требований исключающих перегибы, перекручивания, минимальный радиус изгиба и т.д.

2.4. Требования к программному обеспечению, серверной платформе и информационной безопасности СВН.

2.4.1. Ядро системы СВН строится на платформе программного обеспечения для управления видео (далее – ПО СВН).

1) ПО СВН  должна обладать следующими характеристиками:

- клиент-серверная архитектура;

- обеспечение централизованного администрирования и управления;

- масштабируемость;

- возможность резервирования данных;

- модульность системы – основные компоненты (сервер управления, сервер записи, сервер событий) и другие наращиваемые компоненты, модули должны работать как отдельный сервис с возможностью разнесения их на разные сервера;

- отсутствие прохождения видеопотоков через сервера управления;

- возможность операторами получать живое и архивное видео в случае выхода из строя серверов управления системой и/или серверов управления записью;

- возможность сохранения режима записи видеопотоков с камер на хранилища в случае выхода из строя серверов управления системой и/или серверов управления записью;

- возможность интеграции сторонних приложений в систему и поддержка видеоаналитики;

- поддержка метаданных;

- поддержка кодеков H.265, H.264;

- поддержка ОNVIF, PSIA, RTSP;

- поддержка мультикаст трансляции;

- управление отказоустойчивым (резервным) сервером (резервный кластер);

- использование клиента управления системой (выделенное клиентское приложение для локального или удаленного управления);

- наличие сервера (служб) событий (для обработки событий и сигналов тревоги);

- поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux:

- возможность запуска серверов в качестве служб операционной системы из семейства Windows;

- поддержка работы с двумя и более потоками с камеры;

- возможность настройки периода следования опорных кадров: регулируемый размер GOP (H.264/H.265);

- поддержка буфера предварительной записи (отправка предварительного видеоконтента с камеры в случае "тревоги" на сервер записи);

- функционал поддержки работы с записью с карт памяти камер, а также возможность по требованию получать нужный фрагмент видео с карты памяти в архив;

- функционал группового добавления камер в систему;

- возможность менять как для одной, так и для группы камер, пароли (для камер), непосредственно с интерфейса управления системой СВН;

- определение параметров хранения и времени записи, для отдельных устройств, а также групп устройств с применением общих параметров;

- поддержка объединения устройств в группы, групповое изменения настроек камер\устройств;

- возможность создания иерархического хранилища, как для системы, так для определенной камеры\групп камер;

- поддержка архивирования записей на сетевое хранилище данных (ресурс);

- поддержка прореживания архива, после определённого периода хранения;

- индикация событий о преждевременном удалении видеоданных из-за недостаточного физического объёма хранилища данных;

- онлайн доступ к архивам;

- поддержка работы всех компонентов (сервисов) системы в виртуальной среде;

- функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН – применение схемы холодный/горячий сервер;

- возможность организовать отказоустойчивость серверов записи сторонними решениями;

- возможность использования сторонних модулей для быстрой настройки и мониторинга системы;

- наличие тонких клиентов, возможность для доступа АРМ оператора (толстый клиент), мобильного доступа;

- возможность интеграции с Active Directory;

- поддержка умного поиска (функции централизованного поиска, позволяющие искать видеоэпизоды, движение, сигналы тревоги, события и отметки);

- поддержка закладок при работе с архивом;

- централизованный механизм расследования и работы с тревогами и событиями, гибкий механизм правил – реакции на события и тревоги в системе;

- встроенный менеджер тревог с возможностью назначения, переназначения, смены статуса тревог;

- возможность настройки приоритезации тревог;

- настраиваемая звуковая индикация тревог;

- поддержка интерактивных, графических карт, схем с отображением тревожной индикации и обеспечивающих визуальный контроль и быструю навигацию между этажами здания и по территории;

- экспорт видеоархива в различных форматах – общераспространённых, самораспаковывающийся плеер, раскадровка;

- поддержка интеграции со сторонними системами (аналитика, система контроля доступа, распознавание номеров и так далее);

- наличие бесплатного пакета SDK для разработки программного обеспечения для системы СВН для расширения функциональности без ограничений

- поддержка программной видеостены, по количеству мониторов, видов и раскладок с характеристиками:

  - поддержка параллельных видеопотоков для видеостен;

  - количество позиций контента, настраиваемое на дисплее видеостены не менее 100;

  - поддержка каналов живого видеоконтента;

  - поддержка расширенного отображения информации на дисплеях видео стены, включая карты, результаты аналитики, поддержку страниц http, отображение сигналов тревог, тексты, закладки, монитор ресурсов системы и др.

- возможность использования безопасного подключения камеры по HTTPS (для поддерживаемых устройств);

- двустороннее шифрование с применением сертификатов SSL/TLS при передаче информации между серверами записи и другими компонентами системы;

- безопасный обмен данными по протоколу HTTPS для двустороннего шифрования информации, передаваемой с серверов записи;

- отображение в реальном времени состояний систем, таких как управления ядром, сервера событий, серверов записи и других серверов ядра системы СВН;

- отображение состояний камер (устройств) в режимах реального и прошедшего времени;

- поддержка SNMP trap;

- возможность создания бекапов системы;

- возможность производить мониторинг СВН, встроенный механизм мониторинга;

- поддержка механизма разграничения пользователей и администраторов в системе;

- поддержка механизмов двойной авторизации (для операторов и администраторов);

- наличие механизмов аудита действий администратора, логирование системы;

- поддержка профилей административного и операторского ПО;

- встроенный функционал детекции движения с метаданными;

- возможность сохранения режима записи видеопотоков с камер на хранилища в случае выхода из строя серверов управления системой и серверов управления записью;

- автоматическое переключение записи с камер на сетевые хранилища в случае выхода из строя одного или нескольких хранилищ;

- возможность установить пароль на просмотр экспортированного видео, запретить ре-экспорт;

- лицензирование производится на камеру или устройство и включает весь поддерживаемый функционал камеры или устройства (каналы, порты ввода/вывода, метаданные, аналитические и прочие события, ptz функции, технологии обработки и передачи данных и т.д.);

- система лицензирования без привязки к аппаратной части;

- возможность обеспечения отказоустойчивости серверов записи, входящая в лицензию;

- поддержка двойной записи камер на разных серверах записи в пределах одной лицензии для обеспечения отказоустойчивости, беспрерывной записи, мониторинга и сохранности видео (двойная запись);

- неограниченное перемещение камеры между серверами записи;

- возможность увеличения количества рабочих мест пользователей\операторов\армов в рамках одной лицензии (без дополнительных лицензий)

- возможность увеличения количества аппаратной части (серверов управления\записи) в рамках одной лицензии (без дополнительных лицензий)

- возможность расширения системы, обновление на старшие версии с заменой лицензионного ключа, без переустановки и остановки работоспособности системы;

ПО СВН должно обладать простой политикой лицензирования, весь запрашиваемый функционал должен быть включён в лицензию. ПО СВН должно иметь возможность бесплатного обновления списка поддерживаемых камер (устройств), иметь возможность замены камер \(устройств) в рамках уже имеющихся лицензий без привязки к аппаратной части, иметь возможность установки дополнительного серверного (компьютерного) оборудования без дополнительных лицензий, иметь возможность замены оборудования без привязки к лицензии, иметь возможность обновления релизов/версий ПО СВН без необходимости приобретения технической поддержки за все года, в случае пропуска приобретения ежегодной технической поддержки ПО СВН от производителя ПО СВН.

2) ПО СВН должно поддерживать весь (100%) функционал камер\устройств (каналы, порты ввода/вывода, метаданные, аналитические и прочие события, ptz функции, технологии обработки и передачи данных, алгоритмы шифрования и т.д.) различных производителей, а также весь функционал используемых камер.  Камеры должны быть интегрированы с ПО СВН. ПО СВН должно обеспечивать интеграцию камер и устройств, помимо протокола Onvif (разных версий), на уровне ядра программного обеспечения (т.е. поддержка всех функций камер ПО СВН должна происходить на уровне ядра программного обеспечения). Иметь совместимость с серверным оборудованием и СХД.

2.4.2.	Аппаратная часть ядра СВН.

Аппаратная часть ядра системы СВН строится по следующему принципу:

1) Серверы управления\записи СВН:

Аппаратная часть ядра системы СВН реализуется на 3 (трех) серверах под управлением серверной операционной системой. На серверах инсталлируется ПО СВН. Серверы для унификации должны быть идентичны, иметь одинаковый программно-аппаратный набор компонентов, иметь оптимальные мощностные характеристики для записи\обработки видеоданных (битрейта) с камер видеонаблюдения.

Мощности, функционал и настройки серверов управления\записи должны обеспечивать автоматическое переключение записи с камер на резервное сетевое хранилище в случае выхода из строя основного хранилища данных, а также автоматическое переключение потоков с камер на другой сервер управления\записи в случае выхода из строя одного из серверов управления\записи без участия администратора системы.

Серверы управления\записи должны поддерживать подключения к внешним сетевым хранилищам данных, режим записи нескольких потоков видео с камер.

При выходе из строя сервера управления:

1.	Операторы должны сохранить возможность входа в систему;

2.	Операторы должны сохранить возможность просмотра живого и архивного видео;

3.	Камеры должны сохранять возможность вести запись на сетевые хранилища.

При выходе из строя сервера записи:

1.	Камеры должны сохранить возможность вести запись на сетевые хранилища;

2.	Операторы должны сохранить возможность просматривать живое видео и архив.

2) Система хранения данных (СХД) СВН:

СХД состоит из основной, объёмом не менее 800Тб и резервной СХД, объёмом, не менее 400Тб.

Основная и резервная СХД должны обеспечивать высокую надёжность и безопасность данных, путём резервирование всех критических подсистем - блоков питания, вентиляторов, контроллеров, каналов доступа к дисковым полкам и дискам, интерфейсов внешнего подключения и других компонентов, влияющих на доступность данных системы хранения.

Поддерживать обновление версии микрокода контроллеров в «горячем» режиме без прерывания доступа к данным, без прерывания работы СХД, поддерживать обновление версии микрокода контроллеров с помощью встроенного веб интерфейса, без использования вспомогательного оборудования, поддерживать LDAP и AD.

3) Сервер аналитики:

К ядру системы СВН (к ПО СВН) необходимо произвести подключение модуля (программного продукта\обеспечение) видеоналитики по распознаванию лица человека. Видеоаналитику распознавания лиц необходимо организовать на отдельном сервере, для оптимизации нагрузок на аппаратно-программную часть серверов ядра СВН. Данные видеоналитики должны транслироваться на место оператора в режиме реального времени, предоставлять оператору карточку работника с сигнализацией о допуске либо отсутствии допуска работника в ту или иную зону доступа. Предоставлять возможность редактирования карточек работников.

Модуль видеоналитики по распознаванию лица человека должен обеспечивать:

- полную интеграцию с ПО СВН;

- распознавание лиц в потоке;

- распознавание людей в маске;

- поиск и распознавание лиц в режиме реального времени;

- идентификацию лиц и сравнение зафиксированного лица с базой данных;

- распознавание людей с частично закрытым лицом (маска, шапка, очки);

- точность распознавания: не менее 95% при плотности пикселей от (не более) 150 пикселей на лицо;

- поддержку импорта и экспорта базы данных;

- возможность формирования отчетов и обработки статистических данных;

- поддержку языков интерфейса: не менее казахский и\или русский.

Количество лиц для распознавания – не менее 380. Количество камер в местах для распознавания лиц - не менее 6 шт.

2.4.3 Настройки ядра СВН, настройки его программных и аппаратных компонентов, а также настройки и программное обеспечение серверов управления\записи и СХД должны, обеспечить максимальную отказоустойчивость, исключение вероятности потери данных, включение в автоматическом режиме механизмов перераспределения нагрузок между серверами записи и управления без вмешательства администратора системы, обеспечить оптимальную работу системы СВН.

Обеспечить синхронизацию времени и даты по сигналам точного времени UTC (Universal Time Corrected — универсальное мировое время по Гринвичу) ГНСС ГЛОНАСС\GPS, для системы СВН, с сохранением её автономности (изолированности от сторонних сетей передачи данных). Синхронизация времени и даты должна быть осуществлена с возможностью использования нескольких методов: клиент-сервер, широковещательный режим и другие. Точность синхронизации времени и даты должна достигать не более 12мс.

При монтаже серверного оборудования необходимо произвести подключение серверов к KVM свитчу, произвести необходимые настройки интерфейса.

2.4.4. Требования к информационной безопасности СВН:

- установить и реализовать планы резервного копирования данных, восстановления после аварий, чтобы обеспечить доступность критичных информационных ресурсов и непрерывность функционирования в аварийных ситуациях;

- обеспечить должные технические условия для функционирования СВН;

- защитить СВН от угроз со стороны окружающей среды;

- обеспечить управление доступом, предоставив доступ к активам СВН только авторизованным пользователям, процессам, действующим от имени этих пользователей, а также устройствам для выполнения разрешенных пользователям действий и функций;

- создать и защитить регистрационные журналы, позволяющие отслеживать, анализировать, расследовать и готовить отчеты о незаконной, несанкционированной или ненадлежащей активности;

- обеспечить прослеживаемость действий в СВН с точностью до пользователя (подотчетность пользователей);

- установить базовые конфигурации;

- установить и обеспечить практическое применение настроек для конфигурирования средств безопасности в продуктах, входящих в СВН (камеры, коммутаторы и т.д.);

- обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователей ИС, процессов, действующих от имени пользователей;

- защитить коммуникации (то есть передаваемые и принимаемые данные) на внутренних и внешних границах СВН;

- обеспечить оптимальную настройку и использование, с соблюдением информационной безопасности, протоколов на устройствах СВН, таких как TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, FTP, IGMP, UPnP, NAT, NTP, SMTP, RSTP, IPV4 и других (при использовании);

- применить архитектурные и аппаратно-программные подходы, повышающие уровень информационной безопасности СВН;

- обеспечить целостность (неразрывность) архива видеоданных при аварийных ситуациях, при выходе из строя серверов записи\управления и СХД;

2.5. Требования к организации рабочих мест пользователей и операторов.

Произвести установку рабочих станций (15 шт.) пользователей (персональных компьютеров) Заказчика в зависимости от расположения рабочих мест СКС пользователей, произвести настройку и подключение рабочих станций к ядру системы видеонаблюдения СВН, произвести вывод видеоконтента по согласованию с Заказчиком.

Произвести установку, монтаж и настройку оборудования для операторского места за контролем системы СВН, произвести расстановку соответствующего оборудования – рабочей станции, пульта. Обеспечить соответствующую установку и настройку, подключение мониторов и стационарной видеостены к рабочей станции оператора.

2.5.1. Реализовать запрашиваемый функционал ПО СВН  (ядра системы СВН), а также:

- вывести на видеопанели (видеостену) информацию и статус работы системы СВН (мониторинг ресурсов системы, объем занимаемого дискового пространства СХД, интерактивную карту размещения камер, сигналы видеоналитики по распознаванию лиц);

- обеспечить вывод тревожных сигналов (камер), а также камер, граничащих с тревожной камерой на участках, согласованных с Заказчиком;

- настроить отражение аналитических данных (видеоаналитика) по распознаванию лиц человека (работников) на место оператора системы СВН (видеостену) в режиме реального времени, предоставить оператору карточки работников с сигнализацией о допуске либо отсутствии допуска работников в ту или иную зону доступа, в режиме реального времени. Предоставить возможность редактирования карточек работников;

- настроить звуковую индикацию тревог;

- настроить графическое отображение схем (карт) с расположением камер видеонаблюдения (с возможностью выбора камер на схеме (карте) и индикацией тревог с камер на схеме (карте)) на месте оператора (видеостене);

- произвести настройку уровней доступа к ядру системы СВН;

- реализовать имеющейся функционал ПО СВН.

2.6. Требования к демонтажу оборудования.

По окончанию тестирования внедряемой СВН, произвести демонтаж части оборудования СВК выводимого из эксплуатации, по согласованию с Заказчиком (в рабочем порядке). Произвести демонтаж камер видеонаблюдения, кабельной инфраструктуры, периферийного оборудования и так далее.

По окончанию демонтажа, произвести восстановление недочетов внешнего (косметического) вида помещений (стен, потолков, крыши и т.д.) Заказчика, образовавшихся в результате проведения монтажных\демонтажных работ, с согласованием материалов с Заказчиком.

В срок - не более 15 (пятнадцати) календарных дней, со дня окончания тестового периода работы СВН.

2.7. Требования к технической поддержке системы СВН в гарантийный период.

2.7.1. Обеспечить и произвести обновление, версий, релизов, прошивок, микрокодов (пакетов обновлений) компонентов системы СВН (камеры, ПО СВН (видеоаналитика по распознованию лиц человека), серверное оборудование, активное сетевое оборудование ) при выпуске пакетов обновлений производителями оборудования\ПО СВН в течение всего гарантийного срока.

2.7.2. 	Время реагирования, в случае выходя из строя (сбоя, отказа) оборудования\ПО СВН при уведомлении Заказчиком, в период гарантии, составляет:

- не более 2 (двух) часов на направление специалиста, и началом проведения восстановительных работ;

- не более 336 (трехсот тридцати шести) часов на замену оборудования системы СВН.

При этом выполняются все организационные мероприятия (демонтаж, транспортировка, доставка, установка и ввод в эксплуатацию после замены) по замене гарантийного оборудования в случае выхода из строя, и проведение восстановительных работ в случае сбоев, неисправностей возникших в компетенции выполненных сопутствующих услуг на этапе построения  по инсталляции, настройке оборудования системы СВН, в течении гарантийного срока.

В случаях отказа, поломки, сбоя оборудования\ПО СВН системы СВН до момента устранения сбоя, отказа оборудования и программного обеспечения в гарантийный период, обеспечивается поддержание работоспособности системы СВН.

В случаях выхода оборудования системы СВН из строя и его замены, в период гарантийного срока, гарантийный срок на заменённое оборудование устанавливается не менее чем на 5 (пять) лет, при этом датой исчисления гарантийного срока принимается дата установки данного оборудования Заказчику.

2.7.3. В случаях проведения Заказчиком модернизации системы СВН (дооснащение оборудования, увеличение количества камер, активного сетевого оборудования, увеличение мест операторов и пользователей и т.д.) в период гарантийного срока на систему СВН, необходимо обеспечить содействие при внедрении оборудования, программного обеспечения, лицензий, процедур и т.д. в систему СВН, путём предоставления запрашиваемой, исчерпывающей информации по системе СВН, а так же предоставлению сертифицированных специалистов (не менее 1 (одного) по активному сетевому оборудованию и не мнее 1 (одного) по ПО СВН), ответственных лиц для согласования технических вопросов затрагиваемых модернизацией системы СВН, и для контроля и исключения технических процедур при модернизации СВН Заказчиком, которые могут привести к нарушению гарантийных обязательств Поставщика.

При проведении модернизации системы СВН Заказчиком, гарантийный срок и условия гарантии на систему СВН - не изменяются.

2.8. В тестовый период работы системы СВН, осуществить подготовку работников Заказчика  к эксплуатации системы СВН, в количестве - не менее 8  операторов и  не менее 4 работников по администрированию системы СВН (ядра системы СВН).

2.9. Требования к предоставлению информационных материалов   при сдаче СВН Заказчику.

1) По окончанию тестового периода работы системы СВН, предоставить Заказчику в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующие документы:

- документы с перечнем технических характеристик и руководства по установке каждого продукта, который будет использоваться при построении СВН;

- электромонтажные схемы установки для всех устройств СВН (схема сети электропитания);

- список всех устройств с номерами деталей;

- размещение (схема) всех компонентов, которые будут установлены в рамках построения СВН;

- схема прокладки кабельных трасс (ЛВС, ВОЛС);

- таблица кабельных соединений (кабельный журнал);

- схема монтажа и размещения оборудования в коммутационных шкафах и помещениях;

- структурная схема СКС, отражающая коммутацию портов и кроссового оборудования;

- IP план системы СВН;

- план-схема построения серверной платформы, СХД, с отображением механизмов резервирования и отказоустойчивости;

- схема расположения камер по типам и рабочих мест (пользователей, операторов);

- протоколы тестирования СКС и электрической кабельной сети;

- резервные копии (бэкапы) всех параметров конфигурации и системных данных из ПО СВН, резервные копии конфигураций серверного оборудования, активного сетевого оборудования, базовые конфигурации камер;

- инструкции по восстановлению из резервных копий ПО СВН, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, камер;

- руководство по эксплуатации оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование, ПО СВН (видеоаналитика по распознованию лиц человека), содержащее рекомендации по поддержанию работоспособного состояния оборудования\ПО СВН системы СВН;

- административные учетные данные (логины, пароли,  и т.д.), базовые, сервисные ключи доступа, лицензионные ключи и т.п;

- резервные копии ПО СВН, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, камер.

2) Должна быть предоставлена информация с перечнем работ, периодичностью (сроками), описанием процедур по техническому обслуживанию камер, серверного оборудования, ПО СВН,  активного коммутационного оборудования, кабельных линий, видеостены и т.д. , по рекомендациям от производителей;

3) Должна быть предоставлена информация (письма, договор, контракт, обязательства и т.п.) о гарантийных обязательствах с производителями камер, серверного оборудования, , активного сетевое оборудования, видеостены, с отображением моделей, серийных номеров, парт номеров\артикулов о  гарантийных сроках (не менее на 5 (пять) лет), для ПО СВН и аналитики по распознованию лиц человека –  не менее 5 (пяти) летней поддержке ПО СВН.

4) Должны быть предоставлены:

- декларации о происхождении товара (сертификаты о происхождении товара) на оборудование СВН (камеры, серверное оборудование, активное коммутационное оборудование, видеостена).

- декларации соответствия (сертификат соответствия) таможенного союза на оборудование системы СВН (камеры, серверное оборудование,  активное коммутационное оборудование) (электронные копии - декларация соответствия и\или сертификат соответствия:

    - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

    - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

    - ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

5) Документы должны быть предоставлены в двух вариантах - на казахском, русском языках, в 2 (двух) экземплярах на каждый язык. Оформление – жёсткий переплёт.

3. Требования к Поставщику.

3.1. Требование к квалификации специалистов.

Для выполнения построения системы СВН необходимо иметь:

1) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

2) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

3) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по установке, настройке от производителя, предлагаемого ПО СВН, с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

4) Сертифицированного специалиста в количестве не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением к тендерной заявке копии с оригинала сертификата.

5) Сертификаты специалистов должны быть установленного образца выдавших их организаций (производитель, учебный центр и т.д.)), отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), дату выдачи (срок действия), содержать идентификационные данные подписанта (например ФИО, должность), в случае изложения сертификатов на иностранном языке, иметь нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.

В случае предоставления сертификатов специалистов не от производителей предлагаемого оборудования (программного обеспечения), предоставить письмо-авторизацию учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя.

3.2. Расчеты по монтажу и настройке оборудования, систем с учётом всех необходимых расходных материалов, кабелей, коннекторов, переходников, кабельных каналов, аксессуаров, лицензий, компонентов программного обеспечения, оборудования и т.д. для подключения системы СВН и сдачи результата в полностью готовом для использования виде определяются Поставщиком в зависимости от выбранной им конфигурации и оборудования.

3.3.  Сдать Товар (с сопутствующими услугами) Заказчику на основании Акта.

3.4. Поставщик обязан выполнять требования Заказчика по пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, изложенные в действующих нормативных документах.

от Заказчика					  	от Поставщика

__________________ И.Ф.                                    ___________________ И.Ф.

Приложение 2 к Договору

№ _____ НБ/ОВБ/В/ __________

(номер Заказчика)     (номер Поставщика)

от «____» ___________ 2022 г.

(дата регистрации у Заказчика)

от «____» ___________ 2022 г.

(дата подписания/регистрации у Поставщика)

График поставки Товара с сопутствующими услугами

| № этапа | Наименование этапов при построении системы СВН | Сроки по этапам системы СВН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало этапа | Кол-во календарных дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление уведомления в адрес Заказчика о начале оказания сопутствующих услуг по Договору | со дня вступления в силу Договора | не более 10 |
| 2 | Оказание сопутствующих услуг при построении системы СВН | со дня вступления в силу Договора | не более 195 |
| 3 | Поставка оборудования (сервера, активное сетевое оборудование, камеры) | со дня вступления в силу Договора | не более 175 |
| 4 | Тестовый период работы системы СВН | со дня окончания этапа №2 | 7 |
| 5 | Предоставление документации по системе СВН | со дня окончания этапа №4 | не более 15 |
| 6 | Демонтаж СВК Заказчика | со дня окончания этапа №4 | не более 15 |

от Заказчика					  	от Поставщика

__________________ И.Ф.                                    ___________________ И.Ф.