ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № ____ НБ/ _______

(номер НБ РК) (номер поставщика)

от «_______» _________ 2023 года

(дата регистрации в НБ РК)

от «______» ____________ 2023 года

(дата подписания/регистрации Поставщика)

Техническая спецификация оказываемых услуг

| № | Наименование |  | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнитель должен иметь в своем распоряжении специальное диагностическое оборудование и инструменты для технического обслуживания дизель-генератора «OLYMPIAN GEP-50 AA» и ABP ALIMAR ALMAL 150 |  |  |  |
| 1 | Дизель-генератор (ДГУ) OLYMPIAN GEP-50 AA 50497*U003866D* |  | Общий осмотр ДГУ; Рабочая и нагрузочная проверка; Внешний и внутренний осмотр; Проверка правильности пуска вручную и в автоматическом режиме; Проверка работы в режимах холостого хода и под нагрузкой; Двигатель Общий осмотр двигателя; Очистка двигателя от загрязнений; Осмотр, очистка радиатора охлаждения; Закрепление выхлопных соединений; Замена масляных, топливных и воздушных фильтров; Замена охлаждающей жидкости; Замена аккумулятора с использованием материалов заказчика и последующим осуществлением: проверки состояния аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой; Уровень электролита; Проверка плотности электролита; Панель управления передачи нагрузки Общая проверка работы; Закрепление электрических соединений; Проверка контактов предохранительных цепей; Проверка кнопки аварийной установки; Проверка цепей управления; Проверка основных контактов; Проверка трансформатора зарядного устройства; Синхронный генератор Осмотр состояния обмоток генератора; Осмотр изоляции на возможность повреждения; Проверка состояния подшипников; Проверка датчиков температуры обмоток и подшипников генератора; Тестирование изоляции обмоток генератора мегомметром; Тестирование цепи возбуждения; Проверка, юстировка регулятора напряжения; Проверка остаточного напряжения; Замена/доливка расходных материалов Моторное масло; Технических жидкостей (антифриз, масло)- долив производить в случае необходимости; Фильтры (воздушный масляный топливный); Ремни (вентилятора генератора, помпы и др. вспомогательных устройств); Контроль фактических параметров двигателя; Контроль фактических параметров генератора; | 1 |
| 2 |  | Дизель-генератор ABP ALIMAR ALMAL 150 | Общий осмотр ДГУ; Рабочая и нагрузочная проверка; Внешний и внутренний осмотр; Проверка правильности пуска вручную и в автоматическом режиме; Проверка работы в режимах холостого хода и под нагрузкой; Двигатель Общий осмотр двигателя; Очистка двигателя от загрязнений; Осмотр, очистка радиатора охлаждения; Закрепление выхлопных соединений; Замена масляных, топливных и воздушных фильтров; Замена охлаждающей жидкости; Замена аккумулятора с использованием материалов заказчика и последующим осуществлением: проверки состояния аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой; Уровень электролита; Проверка плотности электролита; Панель управления передачи нагрузки Общая проверка работы; Закрепление электрических соединений; Проверка контактов предохранительных цепей; Проверка кнопки аварийной установки; Проверка цепей управления; Проверка основных контактов; Проверка трансформатора зарядного устройства; Синхронный генератор Осмотр состояния обмоток генератора; Осмотр изоляции на возможность повреждения; Проверка состояния подшипников; Проверка датчиков температуры обмоток и подшипников генератора; Тестирование изоляции обмоток генератора мегомметром; Тестирование цепи возбуждения; Проверка, юстировка регулятора напряжения; Проверка остаточного напряжения; Замена/доливка расходных материалов Моторное масло; Технических жидкостей (антифриз, масло)- долив производить в случае необходимости; Фильтры (воздушный масляный топливный); Ремни (вентилятора генератора, помпы и др. вспомогательных устройств); Контроль фактических параметров двигателя; Контроль фактических параметров генератора; | 1 |  |
| 3 |  | Источник бесперебойного питания (мощность 30 кВА) | Проверка состояния предохранителей и автоматических выключателей; Осмотр и проверка срабатывания режима автоматического включения (АВР) системы; Очистка изоляции оборудования распределительной и трансформаторной подстанций от пыли и грязи; Устранение разрегулировки механизмов, приводов и контактной части выключателей и разъединителей; Зачистка и затяжка контактных соединений; Осмотр, проверка и обслуживание технического состояния источника бесперебойного питания(мощностью 30-40 кВА) инженерно - техническим персоналом; Проверка программного обеспечения ИБП; Проверка теста батарей с разрядкой; Очистка, и удаления из ИБП пыли и посторонних частиц; Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП; Проверка воздушного потока и воздуходувок от вентилятора; Проверка надежности батарейного (аккумуляторного) отсека; Контроль состояния и работоспособности силовых элементов ИБП; Контроль состояния электрических проводов и соединений; Очистка контактов аккумуляторных батарей от окисления; Измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов; Измерение напряжения и тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль. |  |  |
| 4 |  | Источник бесперебойного питания (мощность 40 кВА) | Проверка состояния предохранителей и автоматических выключателей; Осмотр и проверка срабатывания режима автоматического включения (АВР) системы; Очистка изоляции оборудования распределительной и трансформаторной подстанций от пыли и грязи; Устранение разрегулировки механизмов, приводов и контактной части выключателей и разъединителей; Зачистка и затяжка контактных соединений; Осмотр, проверка и обслуживание технического состояния источника бесперебойного питания(мощностью 30-40 кВА) инженерно - техническим персоналом; Проверка программного обеспечения ИБП; Проверка теста батарей с разрядкой; Очистка, и удаления из ИБП пыли и посторонних частиц; Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП; Проверка воздушного потока и воздуходувок от вентилятора; Проверка надежности батарейного (аккумуляторного) отсека; Контроль состояния и работоспособности силовых элементов ИБП; Контроль состояния электрических проводов и соединений; Очистка контактов аккумуляторных батарей от окисления; Измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов; Измерение напряжения и тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль. |  |  |

- Поставщик не реже 1 раза в год должен проводить техническое обслуживание ДГУ с заменой расходных материалов: фильтров, технических жидкостей (антифриз, масло), обеспечить работоспособность и устранение аварийных неисправностей ДГУ в течение всего срока действия договора.

- Поставщик не реже одного раза в квартал должен проводить технический осмотр без замены расходных материалов, замену расходных материалов, деталей, долив технических жидкостей проводить только в случае необходимости.

- Поставщик не реже одного раза в месяц должен проводить пуски ДГУ без подключения к нагрузке (к работающему оборудованию).

- Поставщик один раз в год, перед осенним периодом должен проводить полную проверку системы СБЭП путем отключения городского электропитания, с полной имитацией отключения электроэнергии в течение не менее 1-2 часов, с составлением соответствующего акта (перед проведением проверки СБЭП письменно согласовать проведение испытаний со всеми заинтересованными подразделениями НБРК не менее чем за 5 (пять) рабочих дней).

- В случае возникновения аварийной ситуации либо проведение внеплановых мероприятий потенциальный Поставщик обязуется прибыть к месту проведения работ (место оказания услуг) в течение 30 минут с момента поступления заявки (круглосуточно), заявка может поступать посредством телефонной связи.

- Потенциальный Поставщик гарантирует, что качество услуги соответствует требованиям Правил устройства электроустановок от 20 марта 2015 года № 230 (далее-ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей от 30 марта 2015 года № 247 (далее-ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок от 31 марта 2015 года № 253 (далее-ПТБ).

- При выходе из строя электрооборудования, потенциальный поставщик должен произвести осмотр и ремонт оборудования.

- Заказчик не несет ответственности за сотрудников поставщика, если были нарушены ПУЭ, ПТЭ, и ПТБ.

- Любые работы по переключению, отключению, и перепрограммированием и т.д., самовольно выполнять Поставщиком запрещается,  предварительно  согласовать с Заказчиком.

_____________________ Хамзин К.Д.                             ___________

М.П                                                                                                   М.П.

Согласовано:

Заместитель директора			_______________

Начальник АХО				_______________

Главный специалист                                   _______________

Приложение № 2 к договору

№ ____НБ______  от _________2023 года

Расчет оказываемых услуг

| № п/п | Виды работ |  | Техническое обслуживание дизель-генератора и системы бесперебойного питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | График посещения |  | Стоимость работ, теңге |
|  | месяц | периодичность |  |
| 1 | Январь | 1 раз |  |
| 2 | Февраль | 1 раз |  |
| 3 | Март | 1 раз |  |
| 4 | Апрель | 1 раз |  |
| 5 | Май | 1 раз |  |
| 6 | Июнь | 1 раз |  |
| 7 | Июль | 1 раз |  |
| 8 | Август | 1 раз |  |
| 9 | Сентябрь | 1 раз |  |
| 10 | Октябрь | 1 раз |  |
| 11 | Ноябрь | 1 раз |  |
| 12 | Декабрь | 1 раз |  |
| Итого |  |  |  |

Итого: ____________ (______________________) с/без учетом/а суммы НДС.

| ________________________ Хамзин К.Д. М.П. | ___________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Заместитель директора			_______________

Начальник АХО				_______________

.