№ ___ҰБ/ _______ Шартқа  №1 Қосымша

2023 жылғы «____»_________________

(ҚРҰБ-да тіркелген күні)

2023 жылғы «____»_________________

(Қызмет көрсетушінің қол қойған/тіркеген күні)

Көрсетілетін қызметтердің техникалық нұсқамасы

| № | Атауы | Техникалық сипаттама | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Орындаушы өз иелігінде ДЭС «OLYMPIAN GEP-50 AA» және ABP ALIMAR ALMAL 150 үшін және үздіксіз қоректендіру станциясына арналған қамтамасыз етуге САТ арнаулы диагностикалық құрал-жабдықтары мен аспаптарын ұстауы қажет. |  |  |
| 1 | Дизель-генератор OLYMPIAN GEP-50AA 50497*U003866D* | ДГУ жалпы тексеру; Жұмыс және жүктемелік тексеру; Сыртқы және ішкі тексеру; Қолмен және автоматты түрде іске қосудың дұрыстығын тексеру; Жүксіз және жүкпен жүргізу режимінің жұмысын тексеру; Қозғалтқыш Қозғалтқышты жалпы тексеру; Қозғалтқышты ластанудан тазарту; Радиаторды салқындаудан тексеру, тазалау; Түтін шығару жалғағыштарын бекіту; Май, жылыту және ауа сүзгіштерді ауыстыру; Салқындатқыш сұйықты ауыстыру; Тапсырыс берушінің материалдарын пайдалана отырып, майды ауыстыру; Аккумуляторды ауыстыру Тапсырыс берушінің материалдарын пайдалана отырып және кейіннен жүзеге асыру ; Аккумулятор батареяларының жай-күйін жүктеме айырмен тексеру; Электролит деңгейі; Электролит тығыздығын тексеру; Жүктеме беруді басқару панелі; Жұмысты жалпы тексеру; Электр қосқыштарды бекіту; Сақтандыру кісендерінің байланысын тексеру; Апатты қондырғының батырмаларын тексеру; Басқару кісендерін тексеру; Негізгі байланыстарды тексеру; Зарядтау қондырғысының трансформаторын тексеру; Синхронды генератор Генератор орамдарының жағдайын тексеру; Бүлінуден қорғайтын оқшаулағышты тексеру; Мойынтіректерді тексеру; Генератордың орамдары мен мойынтіректерінің температурасын бергіштерді тексеру; Генератор орамдарын оқшаулағыштарды мегомметрмен тестілеу; Қоздыру кісендерін тестілеу; Қысым реттегішті тексеру және түзету; Қалдық қысымды тексеру; Шығыс материалдарды ауыстыру/жеткізіп құю; Мотор майы; Антифриз; Сүзгіштер (ауа, май, жылыту); Белбеу (генератор желдеткішінің, помпаның т.б. көмекші құрылғылардың); Қозғалтқыштың нақты параметрлерін бақылау; Генератордың нақты параметрлерін бақылау; | 1 |
| 2 | Дизель-генератор ABP ALIMAR ALMAL 150 | ДГУжалпы тексеру; Жұмыс және жүктемелік тексеру; Сыртқы және ішкі тексеру; Қолмен және автоматты түрде іске қосудың дұрыстығын тексеру; Жүксіз және жүкпен жүргізу режимінің жұмысын тексеру; Қозғалтқыш Қозғалтқышты жалпы тексеру; Қозғалтқышты ластанудан тазарту; Радиаторды салқындаудан тексеру, тазалау; Түтін шығару жалғағыштарын бекіту; Май, жылыту және ауа сүзгіштерді ауыстыру; Майды және салқындатқыш сұйықты ауыстыру; Аккумулятор Аккумулятор батареяларының жай-күйін жүктеме айырмен тексеру; Электролит деңгейі; Электролит тығыздығын тексеру; Жүктеме беруді басқару панелі; Жұмысты жалпы тексеру; Электр қосқыштарды бекіту; Сақтандыру кісендерінің байланысын тексеру; Апатты қондырғының батырмаларын тексеру; Басқару кісендерін тексеру; Негізгі байланыстарды тексеру; Зарядтау қондырғысының трансформаторын тексеру; Синхронды генератор Генератор орамдарының жағдайын тексеру; Бүлінуден қорғайтын оқшаулағышты тексеру; Мойынтіректерді тексеру; Генератордың орамдары мен мойынтіректерінің температурасын бергіштерді тексеру; Генератор орамдарын оқшаулағыштарды мегомметрмен тестілеу; Қоздыру кісендерін тестілеу; Қысым реттегішті тексеру және түзету; Қалдық қысымды тексеру; Шығыс материалдарды ауыстыру/жеткізіп құю; Мотор майы; Антифриз; Сүзгіштер (ауа, май, жылыту); Белбеу (генератор желдеткішінің, помпаның т.б. көмекші құрылғылардың); Қозғалтқыштың нақты параметрлерін бақылау; Генератордың нақты параметрлерін бақылау; | 1 |
|  | Үздіксіз қоректендіру көзі (қуаты 30 кВА) | Сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштардың жай-күйін тексеру; Жүйені автоматты қосу (АҚР) режимінің іске қосылуын тексеру және тексеру; Тарату және трансформаторлық қосалқы станциялардың жабдықтарын шаң мен кірден оқшаулауды тазарту; Ажыратқыштар мен айырғыштардың механизмдерін, жетектерін және түйіспелі бөлігін реттеуді жою; Түйіспелі қосылыстарды тазалау және тарту; Инженерлік-Техникалық персоналдың үздіксіз қоректендіру көзінің(қуаты 30-40 кВА) техникалық жай-күйін тексеруі, тексеруі және қызмет көрсетуі; ҮҚК бағдарламалық жасақтамасын тексеру; Батарея сынағын разрядпен тексеру; ҮҚК -нен шаң мен бөгде бөлшектерді тазалау және жою; ҮҚК ішіндегі барлық сигналдық және күштік кабельдердің дұрыстығын және жарамдылығын тексеру; Желдеткіштен ауа ағыны мен ауа үрлегіштерді тексеру; Батарея (аккумулятор) бөлігінің сенімділігін тексеру; ҮҚК күштік элементтерінің жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін бақылау; Электр сымдары мен қосылыстарының жай-күйін бақылау; Батарея контактілерін тотығудан тазарту; Күштік трансформаторлар орамдарының оқшаулау кедергісін өлшеу; Фаза-нөл тізбегіндегі кернеу мен қысқа тұйықталу тогын өлшеу; |  |
|  | Үздіксіз қоректендіру көзі (қуаты 40 кВА) | Сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштардың жай-күйін тексеру; Жүйені автоматты қосу (АҚР) режимінің іске қосылуын тексеру және тексеру; Тарату және трансформаторлық қосалқы станциялардың жабдықтарын шаң мен кірден оқшаулауды тазарту; Ажыратқыштар мен айырғыштардың механизмдерін, жетектерін және түйіспелі бөлігін реттеуді жою; Түйіспелі қосылыстарды тазалау және тарту; Инженерлік-техникалық персоналдың үздіксіз қоректендіру көзінің(қуаты 30-40 кВА) техникалық жай-күйін тексеруі, тексеруі және қызмет көрсетуі; ҮҚК бағдарламалық жасақтамасын тексеру; Батарея сынағын разрядпен тексеру; ҮҚК-нен шаң мен бөгде бөлшектерді тазалау және жою; ҮҚК ішіндегі барлық сигналдық және күштік кабельдердің дұрыстығын және жарамдылығын тексеру; Желдеткіштен ауа ағыны мен ауа үрлегіштерді тексеру; Батарея (аккумулятор) бөлігінің сенімділігін тексеру; ҮҚК күштік элементтерінің жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін бақылау; Электр сымдары мен қосылыстарының жай-күйін бақылау; Батарея контактілерін тотығудан тазарту; Күштік трансформаторлар орамдарының оқшаулау кедергісін өлшеу; Фаза-нөл тізбегіндегі кернеу мен қысқа тұйықталу тогын өлшеу; |  |

1. Жеткізуші жылына кемінде 1 рет шығыс материалдарын: сүзгілерді, техникалық сұйықтықтарды (антифриз, май) ауыстыра отырып, ДГҚ-ға техникалық қызмет көрсетуді жүргізеді және Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде ДГҚ-ның авариялық ақауларды жоюды және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс.

2. Жеткізуші тоқсанына кемінде бір рет шығын материалдарын, бөлшектерді алмастырмай, тек қажет болған жағдайда техникалық сұйықтықтарды толтыра отырып, техникалық тексеріс жүргізуі тиіс.

3. Жеткізуші айына кемінде бір рет жүктемеге қосылмай (жұмыс істеп тұрған жабдыққа) ДГҚ іске қосуды жүргізуі тиіс.

4. Жеткізуші жылына бір рет күзгі кезеңнің алдында қалалық электрмен жабдықтауды ажырату жолымен, электр энергиясын ажыратуды кемінде 1-2 сағат толық имитациялай отырып, тиісті акт жасай отырып, ҮЭҚЖ жүйесін толық тексеруді жүргізуі тиіс (ҮЭҚЖ-ін тексеруді жүргізу алдында ҚРҰБ-ның барлық мүдделі бөлімшелерімен кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын сынақтар жүргізуді жазбаша келісу).

5. Авариялық жағдай туындаған не жоспардан тыс іс-шаралар жүргізілген жағдайда әлеуетті жеткізуші өтінім келіп түскен сәттен бастап (тәулік бойы) 30 минут ішінде жұмыстарды жүргізу орнына (қызмет көрсету орнына) келуге міндеттенеді, өтінім телефон байланысы арқылы түсуі мүмкін.

6. Әлеуетті Жеткізуші қызмет көрсету сапасының Электр қондырғыларын орнату қағидаларының 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 (бұдан әрі-ЭҚОҚ), электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидаларының 2015 жылғы 30 наурыздағы № 247 (бұдан әрі-ЭТҚ), Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 (бұдан әрі-ЭПҚҚ) талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді.

7. Электр жабдықтары істен шыққан кезде әлеуетті Жеткізуші жабдықты тексеру және жөндеу жүргізуі тиіс.

8. Егер ЭҚОҚ, ЭТҚ және ЭПҚҚ бұзылған болса, Тапсырыс беруші Жеткізушінің қызметкерлері үшін жауап бермейді.

9. Ауыстыру, ажырату және қайта бағдарламалау және т. б. бойынша кез келген жұмыстарды өнім берушінің өз еркімен орындауына тыйым салынады, Тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет.

| _____________________ К.Д. Хамзин М.О. | ___________ М.О. |
| --- | --- |

Келісілді:

Директордың орынбасары					_______________

ӘШБ  бастығы						______________

Бас маман–заң кеңесшісі					______________

Жетекші маман-аудармашы				______________

2023 жылғы  ___________№ ____ҰБ/______      Шартына  № 2 қосымша

Қызмет көрсету  есебі

| К/К № | Жұмыс түрі |  | үздіксіз қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Келіп кету кестесі |  | Жұмыс құны, теңге |
|  | ай | кезеңі |  |
| 1 | Қаңтар |  |  |
| 2 | Ақпан | 1 рет |  |
| 3 | Наурыз | 1 рет |  |
| 4 | Сәуір | 1 рет |  |
| 5 | Мамыр | 1 рет |  |
| 6 | Маусым | 1 рет |  |
| 7 | Шілде | 1 рет |  |
| 8 | Тамыз | 1 рет |  |
| 9 | Қыркүйек | 1 рет |  |
| 10 | Қазан | 1 рет |  |
| 11 | Қараша | 1 рет |  |
| 12 | Желтоқсан | 1 рет |  |
| Барлығы |  |  |  |

Барлығы: ҚҚС сомасын есептемегенде __________ (__________) теңге __________тиын

| _____________________ Хамзин К.Д. М.О. | ___________ М.О. |
| --- | --- |

Келісілді:

Директордың орынбасары					_______________

ӘШБ  бастығы						______________

Жетекші маман-аудармашы				________________