ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

Бекітемін

Филиал директоры

_________ А. Жолдыбалина

2022 жылғы «____»___________

Жылулық бүркеулеріне техникалық қызмет көрсету бойынша

Қызметтің техникалық ерекше нұсқамасы

1-тарау. Жалпы деректер

Техникалық қызмет көрсетуге мына жабдық жатады:

| Р/б№ | Жабдықтың атауы | Саны (дана.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жылулық бүркеулері | 4 |

Жабдыққа техникалық қызмет көрсеткен кезде Жеткізуші оның пайдаланылуына қойылатын қауіпсіздік талаптарын белгілейтін мемлекеттік стандарттарды басшылыққа алуы қажет.

2-тарау. Тоқсан сайынғы ТҚ регламенті

| Р/б№ | Техникалық қызмет көрсету бойынша өткізілетін іс-шаралардың тізбесі | Орындалу мерзімділігі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жабдықты сыртынан тексеру, бекіткіштерін, қоршауларын және блок құрылымдарын тексеру | тоқсанына бір рет |
| 2. | Фазалары бойынша электр қуатын тексеру (кернеу мен тоқ бойынша теңгерімсіздігін тексеру) |  |
| 3. | Жылулық бүркеуінің барлық режимдердегі жұмысын тексеру |  |
| 4. | Басқару пультін тестілеу |  |
| 6. | Блоктың кіру және шығу жалюзилерін тазалау |  |
| 7. | Корпусын және блоктың алдыңғы панелін тазалау |  |
| 8. | Блоктың ауа сүзгілерін тазалау |  |
| 9. | Ұстатқыш қораптардағы сымдардың бұрандалы қосылысын тарту, қажет болғанда сақтандырғыштарын, ұштарын ауыстыру, байланыстарын тазарту |  |
| 10. | Бөгде шуылдар диагностикасы және оларды жою |  |
| 11. | Желдеткіш қалақшаларын тексеру |  |
| 12. | Жылу алмастырғыштарды және басқа тораптарды тазалау |  |
| 13. | Ауа жылуалмастырғышының желдеткіштерінің электрқозғалтқыштарының мойынтіректерінің тозуын бақылау |  |
| 14. | Ауыстыру немесе жөндеу жолымен жабдықтардың және/немесе жиынтықтаушылардың ақауларын жою | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өтінімде көрсетілген мерзімде |

3-тарау. Басқа ережелер

Қызметтерді көрсеткен кезде Жеткізуші қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша қажетті іс-шараларды орындауды қамтамасыз етуге міндетті.

Қажет фурнитураны (тығыздағыш, майлау материалдары және т.б) Жеткізуші өз есебінен ұсынады.

ӘШБ баст. орынбасары

А. Сегизбаева